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	抽查对象
	企业类别
	执法人员及证号
	检查时间
	存在问题

	1
	福建省闽运石化销售有限公司罗源加油站
	加油站
	
王建：13011124006
林韧：13011124008

	2026.2.12
	1.正对3#加油机摄像头监控无画面；
2.配电房应急灯未能正常使用。
（已于3月2日前整改完成）

	2
	福建中网电气有限公司
	工贸
	吴璐鹏：13011124011
王容平：13011124012
	2026.3.3
	1.1号厂房制造部一名现场电焊作业人员未持有效特种作业证上岗作业；
2.1号厂房质检实验室一名电气操作辅助人员未持有效特种作业证上岗作业。

	3
	福建东恒新能源集团有限公司
	工贸
	吴璐鹏：13011124011
王容平：13011124012
	2026.3.13
	1.配电室内绝缘手套、绝缘鞋等防护用品未按时检验；
2.配电室内未见人员出入登记、设备点检等相关记录；
3.污水站内混凝沉淀池、好氧池、厌氧池等场所未悬挂有限空间警示标识；
4.热洁炉喷淋塔未悬挂有限空间警示标识和风险告知牌。

	4
	罗源县立盛石油贸易有限公司
	加油站
	林韧：13011124008
王建：13011124006
	2026.3.13
	无

	5
	福州豪仕达厨具制造有限公司
	工贸
	吴璐鹏：13011124011
王容平：13011124012
	2026.3.20
	1.厂房一楼滚涂车间除尘设备的火花探测与熄灭装置控制屏显示自动清灰、报警、熄灭、继电器等功能处于关闭状态；                                                                   
2.配电室中绝缘手套、绝缘鞋等用品未检验，未见人员出入登记、设备检维修和安全巡检等相关记录，低压配电室穿墙线未采用防火泥封堵等保护措施；                                                                   
3.厂房一楼空压机储气罐压力表未使用红色标定最高工作压力；                                                                   
4.厂房二楼油漆车间东面敞开段临边仅用铁链封闭，未采取可靠的防坠落措施；                                                                   
5.厂房一楼喷淋塔有限空间作业风险告知牌未辨识危险因素；                                                                     
6.一楼砂光机进口工位旁皮带轮无防护罩。

	6
	罗源县恒祥烟花爆竹有限责任公司
	烟花爆竹
	林韧：13011124008
王建：13011124006
	2026.3.24
	1. 仓库门口装卸平台存在监控盲区；
2.仓库门口警示标识老旧应更新。

	7
	罗源县祥云烟花爆竹有限公司
	烟花爆竹
	林韧：13011124008
王建：13011124006
	2026.3.24
	1.周界警报未正常使用，应立即调试。（要求立即整改到位，已当场整改完毕）

	8
	福建德胜能源有限公司
	危险化学品
	
王建：13011124006
林韧：13011124008

	2026.3.26
	1.焦炉煤气柜视频监控未能实现全覆盖，比如：顶部；
2.防爆电梯内灯具未见防爆标识，应核实；
3.气柜进口管道上SIS阀未挂SIS标示牌；
4.重大危险源安全包保公示牌：原文照抄应急部《危险化学品企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单》，出现每季度/每周“至少…”，应转化为企业管理制度；
5.外来专家进入厂区时，未发放人员定位卡，应加强管理；
6.未能提供工艺卡片，应整改。可参考AQ/T3034-2022中4.9.1.3的要求进行整改；                                                                          
7.焦炉煤气柜DN200吹扫放散管，现场设置有一带单阀的排放口管线，PID图未见；
8.焦炉煤气柜底部，截止阀前现场设置有一双阀敞开式取样口管线，介质涉及氢气、甲烷、一氧化碳等，PID图未见。
（已于4月22日前整改完成）
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