# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目

建设单位（盖章）：宝钢德盛不锈钢有限公司

编制日期：        2026年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

（一）建设项目基本情况	1

（二）建设项目工程分析	24

2.1. 工程概况	24

2.2. 基本情况	25

2.3. 建设项目组成	27

2.4. 主要原辅料及燃料种类和用量	33

2.5. 拟建项目除盐水制备系统	35

2.6. 拟建项目给水除氧系统	36

2.7. 拟建项目给排水系统	37

2.8. 拟建项目给排水系统	40

2.9. 拟建项目供气系统	41

2.10. 拟建项目建筑结构	42

2.11. 工作制度及定员	43

2.12. 建设进度	43

2.13. 拟建项目工艺流程和产排污环节	44

2.14. 物料平衡	45

2.15. 已建工程环保手续执行情况	47

2.16. 现有工程污染物实际排放总量	51

2.17. 与该项目有关的主要环境问题及整改措施	52

（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	53

3.1. 环境空气质量现状调查与评价	53

3.2. 海域环境质量现状调查与评价	57

3.3. 地表水环境质量现状调查评价	64

3.4. 地下水环境质量现状调查与评价	69

3.5. 土壤环境质量现状调查与评价	71

3.6. 声环境质量	72

3.7. 环境保护目标	73

3.8. 废气排放标准	74

3.9. 噪声排放标准	75

3.10. 废水排放标准	75

（四）主要环境影响和保护措施	77

4.1. 废气影响分析及污染防治措施	77

4.2. 废水影响分析及污染防治措施	78

4.3. 噪声影响分析及污染防治措施	79

4.4. 固体废物影响分析及污染防治措施	80

4.5. 生态环境影响分析及污染防治措施	80

4.6. 大气环境影响及保护措施	81

4.7. 废水环境影响及保护措施	102

4.8. 噪声影响及保护措施	107

4.9. 固废环境影响及防治措施	113

4.10. 地下水、土壤环境影响及防治措施	118

4.11. 生态环境影响	122

4.12. 环境风险影响及防治措施	124

（五）环境保护措施监督检查清单	129

（六）结论	131

（一）建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省（自治区）福州市罗源县（区）/乡（街道）罗源湾开发区金港工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （119度39分47.991秒，26度29分26.897秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4411火力发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业：火力发电 4411；热电联产 4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）：单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海）面积（m2） | 1.3万 |
| 专项评价设置情况 | 表1.1-1 评价设置情况一览表 专题设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨；不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气；且厂界外500m范围内无环境空气保护目标; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 新增废水统一进入中央污水处理站; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目易燃易爆和有毒有害危险物质分别为煤气、矿物油类和氨水，煤气通过管道输送至本区域，项目区域内煤气管道最大储存量qn约0.4t；煤气临界量Qn为7.5t；矿物油类qn约16.8t，临界量Qn为2500t；SCR配套氨水罐折算为20%氨水最大储存量qn为7.5t，氨水（浓度≥20%）临界量Qn为10t，上述物质均未超过最大临界量。; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《福州市钢铁产业转型升级布局规划》（2020-2025年）； 审批机关：福州市人民政府； 规划审批文件名称及文号：《关于〈福州市钢铁产业转型升级布局规划（2020-2025）〉的批复》。 2、规划名称：《环罗源湾地区工业产业布局规划》（2020-2025年）修编； 审批机关：福州市人民政府； 规划审批文件名称及文号：《福州市人民政府关于同意环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）》；榕政综〔2020〕65 号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评文件名称:《福州市钢铁产业转型升级布局规划（2020-2025年）环境影响评价报告书》； 审查机关：福州市生态环境局； 审查文件名称及文号：{关于印发《福州市钢铁产业转型升级布局规划（2020-2025年）环境影响评价报告书》审查小组意见}；榕环保评[2020]15号。 2、规划环评文件名称：《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编环境影响评价报告书》； 审查机关：福州市生态环境局； 审查文件名称及文号：{关于印发《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）》修编环境影响评价报告书审查小组意见}；榕环评[2022]8号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1.1.与《福州市钢铁产业转型升级布局规划》（2020-2025年）符合性分析 注重资源要素整合，充分发挥福州市区位和产业基础的优势，按照高起点、高标准的要求，依托宝钢德盛、罗源闽光、福建大东海实业、吴钢集团等龙头企业，加快福州市钢铁产业结构调整和产业发展，推进钢铁行业转型升级、绿色发展，提高产品附加值，打造海峡西岸绿色钢铁千亿集群。 ——推动福州市区域钢铁产品转型升级，提高产品附加值，环罗源湾片区在布局宝钢德盛、罗源闽光、亿鑫钢铁等龙头项目的基础上，发展高附加值精品钢材和不锈钢产业（大中型H型特种钢材、扁平材及优质圆棒等品种，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、不锈钢带材等高附加值不锈钢品种）。 环罗源湾片区用地面积约9400 亩，重点布局于环罗源湾北岸金港工业园。充分利用国家冶金工业布局逐步向市场需求增长快的地区转移、向进口铁矿石便利的沿海地区转移的有利时机，充分发挥港口和土地优势。主要依托宝钢德盛、罗源闽光等龙头企业，重点发展高起点、高技术含量、高附加值的钢铁产品，丰富特种钢产品品种，成为我国重要的生态型精品钢铁产业基地之一。 拟建项目属于钢铁企业配套的余气、余热回收利用工程，位于宝钢德盛现有厂区内，属钢铁行业节能环保与资源综合利用类，符合规划关于“转型升级、绿色发展、提高附加值、打造海峡西岸绿色钢铁千亿集群”的核心目标；本规划主要依托宝钢德盛等龙头企业，拟建项目为龙头企业配套余能利用设施，有利于宝钢德盛发展高附加值精品钢材和不锈钢产业。拟建项目符合《福州市钢铁产业转型升级布局规划》（2020-2025年）。 - 1.2.与《环罗源湾地区工业产业布局规划》（2020-2025年）修编符合性分析 金港组团：利用现有的产业优势，鼓励高起点、高技术含量的发展特种钢等产品，推进镍合金等有色金属行业和冷弯型钢、建筑用钢、桥梁用钢等钢结构加工和不锈钢产业链向精深加工发展。冶金产业规模控制在炼铁1000万吨、炼钢1500万吨（其中优特钢700万吨、不锈钢800 万吨）。组团内的淡头作业区以滚装、散杂货运输为主，主要服务周边临港工业发展。组团西北侧规划布局金属精深加工产业和钢铁循环经济产业，作为区内冶金企业的下游延伸以及冶金企业生产过程中余热、余压、余气、余渣的回收再利用和再资源化。 拟建项目属于钢铁企业配套的余气、余热回收利用工程，位于宝钢德盛现有厂区内，属于规划明确提出的钢铁循环经济产业范畴，是冶金生产过程中余热、余气资源化回收再利用项目，同时服务于企业冶金产业链绿色化升级，契合金港组团钢铁循环经济、延伸冶金下游配套产业的发展导向，符合组团产业发展布局。 - 1.3.与《福州市钢铁产业转型升级布局规划（2020-2025年）》环评及审查意见分析 拟建项目与《福州市钢铁产业转型升级布局规划（2020-2025年）环评报告书》及其审查意见的符合性分析见下表。由表可知，拟建项目建设符合规划环评文件及其审查意见要求。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1.3-1与规划环评及审查意见符合性一览表 适用范围; 管控内容; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 全 规 划 区; 空间布局约束; 1.福州市2020～2025年钢铁产业发展规划重点发展区域为环罗源湾片区及长乐片区，福州其他区域原则上不再布局钢铁冶炼项目，鼓励引导福州其他区域现有钢厂钢铁产能逐步退出。 2.环罗源湾北岸金港工业园主要依托宝钢德盛、罗源闽光等龙头企业，重点发展高起点、高技术含量、高附加值的钢铁产品，丰富特种钢产品品种，成为我国重要的生态型精品钢铁产业基地之一。重点发展冶金和金属深加工产业，延伸产业链；发展高附加值精品钢材和不锈钢产业（大中型H型特种钢材、扁平材及优质圆棒等品种，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、不锈钢带材等高附加值不锈钢品种），产业链向精深加工发展，提高产品档次和附加值。 3.长乐片区重点规划区块位于长乐区东部松下镇滨海工业集中区，依托福建大东海的优势，积极推动产业结构调整，支持高端钢材品种的研发和产业化及下游用钢产业发展。重点研发制造汽车用钢、工程机械用热轧高强板、高耐候钢、管线钢、集装箱用钢等附加值较高的板带产品。 4.长乐片区的航城街道洋屿作业区及营前镇岐头村的闽江口工业区加快发展不锈钢、有色金属精深加工等冶金下游链条产业，积极推动冶金产业转型升级。以福建吴航不锈钢为龙头企业，重点发展高端优质不锈钢产品，提升上游产品品质，拓展延伸发展下游精加工产业链；以福州吴航钢铁的电炉炼钢企业，进行废钢资源回收利用。 5.项目引进应符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》、《钢铁产业调整政策（2015年修订）》（征求意见稿）、《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》等国家相关法律、法规和产业政策要求。 6.拟落地钢铁项目禁止建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类的工艺和装备。 7.项目引进符合钢铁冶金行业化解产能严重过剩矛盾的相关指导意见；符合《钢铁行业产能置换实施办法》（工信部原[2017]337号）。 8.规划区内禁止新上焦化生产线，钢企能源缺口统一采用外购焦炭方式予以解决。 9.钢铁企业周边应规划足够距离的环保控制带，应严格控制环保控制带的用地规划功能和村镇发展规模，不得新增居民住宅、学校、医院，种植食用农产品等；环罗源湾片区及长乐松下片区三类工业用地周边1km设置环保控制带（如遇山体以第一重山山脊为界限），控制带内严格限制规划新增居住、学校、医院等用地类型。妥善做好可能受影响范围内居住区搬迁安置。 10.规划或项目实施过程中应严格执行钢铁行业相关政策，清洁生产水平须达到国内先进水平及以上。; 1、拟建项目为余能利用项目，位于环罗源湾片区宝钢德盛现有厂区内； 2、拟建项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》（自然资发〔2024〕273号）、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》等国家相关法律、法规和产业政策要求。 3、拟建项目不涉及钢铁产能，不涉及焦化生产； 4、宝钢德盛企业周边已设置足够距离的大气防护距离，其范围内未新增居民住宅、学校、医院，种植食用农产品等；; 符合. 污染排放管控; 1.钢铁冶炼新增排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行区域污染物排放减量替代（二氧化硫排放量按不低于1.2倍进行排污权交易，挥发性有机物执行倍量替代）。 2.钢铁行业执行超低排放：烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50 mg/m3；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200 mg/m3。长乐松下片区执行严于超低排放限值，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于8、25、40mg/m3；炼铁热风炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于8、25、60mg/m3；轧钢热处理炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于8、35、60mg/m3；燃气锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于8、25、35mg/m3；其他主要污染源颗粒物排放浓度小时均值原则上分别不高于8 mg/m3。 3. 钢铁企业废气超低排放达标率100%。 4.环罗源湾金港片区钢铁行业大气污染物及特征污染物允许排放量为：颗粒物 9666 t/a、SO2：3288 t/a、NOX：9549t/a、CO：225482 t/a、VOCs：134 t/a、氟化物71 t/a、二噁英18 t/a。长乐松下片区钢铁行业大气污染物及特征污染物允许排放量为：颗粒物 5172 t/a、SO2：1319 t/a、NOX：2172 t/a、CO 158460 t/a、氟化物 51t/a、二噁英 11 t/a。长乐闽江口片区钢铁行业大气污染物及特征污染物允许排放量为：颗粒物 897 t/a、SO2：130 t/a、NOX：518 t/a、CO 2582 t/a、二噁英 22 t/a。 5.钢铁企业工业废水实施零排放，工业用水重复率≥97%。 6.生活污水集中处理率≥100%。; 1、拟建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放要求和《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）； 2、宝钢德盛实施超低排放改造排污总量全面削减，拟建项目为余能利用项目，建成后全厂排污符合本规划环评中钢铁产业污染物排放总量未突破的要求； 3、拟建项目工业废水实施零排放，工业用水重复率≥97%，生活污水集中处理率≥100%。; 符合. 环境风险防控; 1.对可能存在的风险建立“一区一档”环境信息管理平台。强化企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；加强风险防控体系建设。 2.各企业内部须设置事故应急池，用于收集事故时的生产废水、消防洗消废水和初期雨水。 3.与罗源县生态环境主管部门、长乐区生态环境管理部门建立联动机制，定期开展区域环境空气质量监测，开展隐患排查，加强对企业的环保管理，确保污染治理设施运行正常。 4. 加强固体废物堆放场所建设，临时堆放储存场所、转运站应设置防流失防渗透设施。要求规划区内企业在危废间污染区地面建设防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防止危险废物泄漏污染土壤 5、建立环境风险三级防控体系。; 1、宝钢德盛已建立环境信息管理平台，配置了各级环境风险防范设施设备，构建管理部门有效保障正常运行监管，已按期修编企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制和风险防控体系； 2、企业设有全厂事故应急池，收集事故时的生产废水、消防洗消废水和初期雨水。 3.企业与罗源县生态环境主管部门建立了联动机制，定期开展区域环境空气质量监测，开展隐患排查；注重企业的环保管理，确保污染治理设施运行正常。 4.宝钢德盛建设有符合贮存空间和规范要求危险废物和一般固体废物堆放场所，可有效防止危废间危险废物泄漏污染土壤。 5、企业建立了环境风险三级防控体系。; 符合. - 1.4.与《环罗源湾地区工业产业布局规划》（2020-2025年）修编规划环评及其审查意见符合性分析 拟建项目与《环罗源湾地区工业产业布局规划（2020-2025年）修编环评报告书》及其审查意见的符合性分析见下表。由表可知，拟建项目建设符合规划环评文件及其审查意见要求。 表1.4-1与规划环评及审查意见符合性一览表 管控内容; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间 布局 约束; 1、为减缓大气污染对邻近居民区的人居环境影响，松山组团应限制布局大气污染物排放量大的项目。 2、邻近沿海基干林、生态公益林、永久基本农田和生态保护红线的项目应优化调整用地边界，避让和保护林地、基本农田和生态保护红线。 3、禁止建设《产业转移指导目录》、《产业结构调整指导目录》以及福建省、福州市产业政策中明确列入淘汰或限制的项目。 4、禁止建设《环境保护综合名录》等负面清单中“高污染、高环境风险”产品相关生产项目。 5、牛坑湾/将军帽组团不布局冶金项目，不引进锰矿加工项目，金属精深加工产业和钢铁绿色产业加工基地均不引进冶金项目，合理控制金属精深加工等钢铁加工相关产业规模。 6、金属精深加工产业、钢铁循环经济产业和钢铁绿色产业加工基地项目应设置300 m环保控制带。 7、可门港区组团不引进石化项目。 8、大官坂组团不引进冶金项目。; 1、拟建项目为余能利用项目，位于环罗源湾片区宝钢德盛现有厂区内，不涉及林地、基本农田和生态保护红线。 2、拟建项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》（自然资发〔2024〕273号）、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》等国家相关法律、法规和产业政策要求。 3、拟建项目不属于《环境保护综合名录》环办综合函〔2021〕495号）等负面清单中“高污染、高环境风险”产品相关生产项目。; 符合. 污染排放管控; 1、原油地下水封洞库项目应做好VOCS排放倍量替代，并加强无组织排放管理。 2、加强涉重产业项目的污染防治和总量控制，定期开展土壤和地下水监测。 3、重点企业的大气污染防治设备、固废污染防治设备、废水处理设备、噪声与振动污染控制（材料）设备和土壤污染防治设备应达到《环境保护综合名录》中的技术要求。; 1、拟建项目为余能利用项目，不是涉重产业，企业定期土壤和地下水监测；其废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放要求和《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011），不涉及VOCS排放。 2、拟建项目大气污染防治设备、废水处理设备、噪声与振动污染控制（材料）等设备可达到《环境保护综合名录》中的技术要求。; 符合. 环境风险防控; 1、原油地下水封洞库项目的洞库、地面储运设施、库区输油管线和事故应急池等设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。 2、在企业设置环境风险事故应急池的基地上，相关园区应健全环境风险防控体系，建设公共环境应急池系统，完善事故废水导流措施，建设功率足够的双向动力提升设施，形成企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系，提升园区应对环境风险能力。 3、加强区域应急物资储备与调配管理，构建区域环境风险联控机制，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。 4、建立污染天气、重点断面监测预警系统，建立市、县联动应急响应体系，实行联防联控。 5、依照规划实施情况按时做好跟踪评价，定期开展区域环境监测。; 1、宝钢德盛已建立环境信息管理平台，配置了各级环境风险防范设施设备，构建管理部门有效保障正常运行监管，已按期修编企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制和风险防控体系。 2、宝钢德盛设有全厂事故应急池，金港工业园设有公共应急池，但园区内企业应急池、企业间应急池共用和园区公共应急池三级应急池体系建设需逐步提升。 3.企业与市、县生态环境主管部门建立了联动机制，定期开展区域环境空气质量监测；园区内企业可实现应急物资储备与调配共享，构建区域环境风险联控机制，全面提升区域环境风险防控和应急响应能力。; 符合. 资源 开发 利用 要求; 1、引进的各类项目，其生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率应至少达到国内同行业先进水平。其中，台商投资区引进项目的生产工艺、装备水平、污染治理技术，一级单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率应达到同行业国际先进水平。 2、水资源利用要求：加强水资源再生利用、梯级分质利用，持续提高工业废水循环利用率。 3、地下水资源利用要求：定期开展地下水水位监测工作，避免地下水水位下降影响区域民用井等补充分散式饮用水水源。 4、能源利用要求：实施集中供热、热电联产。 5、土地资源利用要求：用地类型变更应征得自然资源主管部门同意；节约集约利用土地，提高土地资源开发利用率；维持岸线自然属性， 保护岸线原有生态功能，加强对受损自然岸线的整治与修复；严控新增围填海造地，严格落实《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填 海的通知》（国发〔2018〕24 号）要求，新增围填海项目按程序报国家相关部门审批。 6、节能降碳要求：鼓励重点企业编制节能降碳方案。 7、水土保持要求：原油地下水封洞库项目应尽可能减少对植被、山体的破坏，尽量恢复原有植被。; 1、拟建项目机组装备等级、能源利用效率、水资源重复利用、废气超低排放、固废综合利用、自动化管控、环境管理体系等各项指标上可满足国内同行业先进水平。 2、拟建项目生产废水实施全部回用，不外排。 3、拟建项目为余能利用项目，位于宝钢德盛现有厂区内，企业定期开展地下水等环境监测。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 1.5.与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）符合性分析 摘录与项目所在区域（罗源湾金港工业园区）相关生态环境准入要求： - 空间布局约束 ①严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 ②除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 ③禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 - 污染物排放管控 ①新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 ②三沙湾、罗源湾、闽江口、兴化湾、泉州湾、厦门湾、东山湾、诏安湾8个重点海湾实行主要污染物入海总量控制。对三沙湾、罗源湾等半封闭性的海域，实行湾内新（改、扩）建项目氮、磷污染物排放总量减量置换。 ③强化沿海石化、钢铁、印染、造纸等重污染行业整治，推动企业入园集聚发展，提升工业集聚区废水治理水平。新建、升级工业聚集区应同步规划、建设污水集中处理设施或利用现有的污水集中处理设施，污水处理设施应具备脱氮除磷工艺，并安装自动在线监控装置。 （3）环境风险防控 强化沿海工业区和沿海石化、化工、冶炼、石油及危化品储运等企业的环境风险防控。 符合性分析：拟建项目为余气和余热发电的能源综合利用项目，不涉及钢铁产能，排放的大气污染物执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放要求和《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）、参照执行《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223修订版，2026）中相关排放标准要求；生产废水不排放，全部厂内回用；并采取了有效的环境风险防控措施；拟建项目符合“全省生态环境总体准入要求”。 - 1.6.与《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号）符合性分析 根据《福州市生态环境局关于发布福州市2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（榕环保综〔2025〕1号），拟建 项目与福州市生态环境分区管控要求的符合性分析如下表。 表1.6-1 与生态环境分区管控要求的符合性分析 内容; 项目分析; 符合性分析. 生态保护红线; 经查询福建省生态环境分区管控数据应用平台，拟建项目位于罗源金港工业区，不涉及生态保护红线。因此，项目建设符合生态红线控制要求。; 符合. 环境质量底线; - 水环境：水环境质量底线目标为：到2025年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达97.2%以上；县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2035年，国省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到100%；生态系统实现良性循环。项目附近地表水体大樟溪能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 拟建项目生产废水和经生活污水企业中央废水处理站处理后全部回用，不外排，对区域水环境质量影响较小，项目建设不会突破区域水环境质量底线。 - 大气环境：大气环境质量底线目标为：到2025年，环境空气质量持续改善，细颗粒物（PM2.5）年均浓度降至18.6μg/m3。到2035年，县级城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度小于15μg/m3，最终指标值以省下达指标为准。根据大气环境质量现状可知，项目区域大气环境达到《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准，区域大气环境具有一定的容量。 拟建项目废气经采取有效的治理措施后达标排放，对区域大气环境质量影响较小，项目的建设不会突破区域大气环境质量底线。 - 土壤环境：土壤环境风险防控底线为：到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%（含）以上，重点建设用地安全利用率得到有效保障，重点行业企业用地优先管控名录地块风险管控率达到95%（含）以上，开垦耕地土壤污染调查覆盖率达90%以上，畜禽粪污综合利用率预期达95%（含）以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 拟建项目周边土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，对土壤环境影响很小，基本不存在土壤环境污染途径；建设单位每年定期开展土壤污染隐患排查和跟踪监测，通过工程和管理措施防控企业可能的土壤污染影响，有效保障企业土壤环境安全，土壤环境风险总体得到管控。; 符合. 资源利用上线; （1）拟建项目属于企业配套的余气、余热回收利用工程，属节能环保与资源综合利用；拟建项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （2）拟建项目位于企业现有工业用地范围，未新增占地，符合土地资源利用上线管控要求。; 符合. 环境准 入清单; 经查询福建省生态环境分区管控数据应用平台，本项目所在分区管控单元为“金港工业区”，管控单元分类为“重点管控单元”，环境管控单元编码为ZH35012320007。管控要求符合性分析见表1.7-1。查询报告见附件18。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1.6-3 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 项目情况; 符合性. 福州市陆域; 空间布局约束; 一、优先保护单元中的生态保护红线 1.根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修缮。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）法律法规规定允许的其他人为活动。 2.依据《福建省自然资源厅 福建省生态环境厅 福建省林业局关于进一步加强生态保护红线监管的通知（试行）》（闽自然资发〔2023〕56号），允许占用生态保护红线的重大项目范围： （1）党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目。 （2）中央军委及其有关部门批准的军事国防项目。 （3）国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目。 （4）国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目。 （5）为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目。 （6）按照国家重大项目用地保障工作机制要求，国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。; 拟建项目位于罗源金港工业区宝钢德盛现有厂区内，不涉及优先保护单元中的生态保护红线; 符合. 二、优先保护单元中的一般生态空间 1.一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 2.一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 3.一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求落实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。; 拟建项目位于罗源金港工业区宝钢德盛现有厂区内，不涉及优先保护单元中的一般生态空间。; 符合. 三、其它要求 1.福州市石化中上游项目重点在福州江阴港城经济区、可门港经济区化工新材料产业园布局。 2.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 3.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 4.禁止新、改、扩建生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶黏剂的项目。 5.持续加强闽清等地建陶产业的环境综合治理，充分衔接国土空间规划和生态环境分区管控，并对照产业政策、城市总体发展规划等要求，进一步明确发展定位，优化产业布局和规模。 6.新建、扩建的涉及重点重金属污染物［1］的有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 7.禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 8.重要敏感水体及富营养化湖库生态缓冲带除相关政府部门批准的科学研究活动外，禁止其它可能对保护区构成危害或不良影响的大规模生产、建设活动。 9.新、改、扩建煤电、钢铁、建材、石化、化工等“两高”项目，严格落实国家、省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染削减等相关要求。 10.单元内涉及永久基本农田的，应按照《福建省基本农田保护条例》（2010年修正本）、《国土资源部关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》（国土资规〔2018〕1号）、《中共中央 国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（2017年1月9日）等相关文件要求进行严格管理，一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。; 拟建项目位于罗源金港工业区宝钢德盛现有厂区内，属于企业配套的余气、余热回收利用工程，不属于禁止建设类项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.工业类新（改、扩）建项目新增主要污染物（水污染物化学需氧量、氨氮和大气污染物二氧化硫、氮氧化物）排放总量指标应符合区域环境质量和总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现区域、企业自身总量平衡。总量指标来源、审核和监督管理按照“榕环保综〔2017〕90号”等相关文件执行。 2.新、改、扩建涉VOCs排放项目污染物排放量应满足《福州市“十四五”空气质量持续改善计划》（榕环保综〔2023〕40号），应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料。 3.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新改扩建钢铁、火电项目应执行超低排放限值，有色项目应当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化应当执行大气污染物特别排放限值。 4.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 5.新、改、扩建重点行业［2］建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 6.每小时35（含）—65蒸吨燃煤锅炉和位于县级及以上城市建成区内保留的燃煤、燃油、燃生物质锅炉，原则上2024年底前必须全面实现超低排放。 7.水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成［3］［4］。 8.化工园区新建项目实施“禁限控”化学物质管控措施，项目在开展环境影响评价时应严格落实相关要求，严格涉新污染物建设项目源头防控和准入管理。以印染、皮革、农药、医药、涂料等行业为重点，推进有毒有害化学物质替代。严格落实废药品、废农药以及抗生素生产过程中产生的废母液、废反应基和废培养基等废物的收集利用处置要求。; 1、拟建项目废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放要求和《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223—2011）； 宝钢德盛实施超低排放改造排污总量全面削减，拟建项目为余能利用项目，建成后全厂排污符合规划环评中钢铁产业污染物排放总量未突破的要求； 2、项目生产废水全部回用，不外排。; 符合. 资源开发效率要求; 1.到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉。集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 2.按照“提气、转电、控煤”的发展思路，推动陶瓷行业进一步优化用能结构，实现能源消费清洁低碳化。; 拟建项目新增170t/h燃气锅炉，不属于禁止建设类项目。; 符合. 备注栏; 名词解释; ［1］重点重金属污染物：包括铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，对其中铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 ［2］重点行业：包括涉重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），涉重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 ［3］水泥行业超低排放实施范围：包括水泥熟料生产企业和独立水泥粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）。 ［4］水泥企业超低排放：是指所有生产环节（破碎、粉磨、配料、熟料煅烧、烘干、协同处置等，以及原料、燃料和产品储存运输）的大气污染物有组织、无组织排放及运输过程达到超低排放要求。 ［1］、［2］摘自《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案》（闽环保固体〔2022〕17号）。 ［3］、［4］摘自《关于全面实施水泥行业超低排放改造的意见》（闽环规〔2023〕2号）。. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 1.7.与生态环境准入要求符合性分析 拟建项目与生态环境准入要求符合性分析见下表，管控单元查询截图见附件。 表1.7-1 与生态环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目; 符合性分析. ZH35012320007; 罗源县重点管控单元; 空间约束; 1.推进园区内钢铁企业产能置换，要求做到增产不增污。 2.禁止新建焦化生产线。; 本项目不涉及钢铁产能; 符合. 污染物排放管控; 1.区内所有钢铁和焦化企业全部实施颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超低排放提标改造。 2.完善建设污水收集管网，确保园区内所有生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。; 本项目废气超低排放；生活污水纳入中央污水站处理后回用。; 符合. 环境风险防控; 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。; 宝钢德盛已建立环境风险防控体系，本项目依托现有事故应急池；本项目设置分区防控措施。; 符合. 资源开发效率要求; 无; /; /. - 1.8.产业政策符合性分析 本项目属于余气和余热发电的项目，不涉及炼铁、炼钢以及轧钢工序。通过能源发电工程，将富余的煤气和余热转化成电力从而降低全厂的能源成本。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类：八、钢铁中‘5.钢铁、焦化、铁合金行业超低排放技术，以及副产物资源化、再利用化’”；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中任何禁止准入事项，已取得福建省发展和改革委员会核准批复。 - 1.9.与《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见的函》符合性分析 函件中提及“释放集中供热潜力”：依托火电等大型工业企业开展供热示范，加快热力管网建设，扩大集中供热范围，最大程度释放热电联产、工业余热等供热能力...... 本项目为利用余气和余热发电的项目，综合利用企业余能，符合《关于全面推进锅炉污染整治促进清洁低碳转型的意见的函》释放企业潜能的意见。 |
| --- | --- |

（二）建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 工程概况 近年来，宝钢德盛因燃气结构优化、两台高炉煤气发电机组用气量下降以及外部用户用量减少等原因，高炉煤气富余量逐年增加，具体情况如下：一是外部用气单位南珊公司需求减少，高炉煤气消耗量减少约3.2万Nm3/h；二是现有煤气发电工程65MW发电机组因汽轮设计存在缺陷，燃气锅炉和发电机组无法达到设计运行工况（不涉及设备改造），高炉煤气消耗量减少约2.5万Nm3/h；三是现有煤气发电工程50MW高炉煤气发电机组调试较好，热效率、补汽量均高于设计值，节约高炉煤气约1.9万Nm3/h；四是通过节能改造、调整燃气结构以及优化转炉煤气回收等方式，产生富余高炉煤气约1.2万Nm3/h、转炉煤气约1.6万Nm3/h。以上合计富余高炉煤气约8.8万Nm3/h、转炉煤气约1.6万Nm3/h，将转炉煤气折算为高炉煤气后，高炉煤气富余量约11.3万Nm3/h。为充分节约能源，拟新建煤气发电工程，将富余的煤气转化成电力，并新建烧结环冷机余热锅炉和烧结大烟道余热锅炉利用126m2烧结环冷机与大烟道余热、360m2烧结大烟道余热和炼钢工序富余蒸汽发电，以上合计蒸汽流量135.5t/h；本项目采用“并网不上网、电量自发自用”方式降低企业能耗和生产成本。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）等有关法律法规的规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十一、电力、热力生产和供应业87”-“火力发电 4411；热电联产 4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）中单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电”，应编制环境影响报告表，见下表。因此，建设单位委托我司编制该环境影响报告表（委托书见附件1）。我司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场，经资料收集与调研后，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有关要求，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十一、电力、热力生产和供应业. 87; 火力发电 4411；热电联产 4412（4411和4412均含掺烧生活垃圾发电、掺烧污泥发电）：; 火力发电和热电联产（发电机组节能改造的除外；燃气发电除外；单纯利用余热、余压、余气（含煤矿瓦斯）发电的除外）; 燃气发电；单纯利用余气（含煤矿瓦斯）发电; /. 基本情况 工程名称：50MW余气及25MW余热发电项目； 建设单位：宝钢德盛不锈钢有限公司； 工程性质：改扩建； 工程位置：福建省福州市罗源湾开发区金港工业区宝钢德盛不锈钢有限公司厂区内，位于产能置换项目炼铁车间西北侧空地； 建设规模：本项目拟新建1台170t/h 超高温超高压煤气锅炉、1座50MW 中间一次再热、补汽、凝汽式汽轮机、1座50MW 煤气发电机，新建1台带冷烧结配套的50t/h余热锅炉、3台126m2烧结大烟道配套的4t/h余热锅炉和1台360m2烧结大烟道配套的18t/h余热锅炉、1座25MW余热发电机组，并配套新建化水系统(包括锅炉补给水系统、加药系统、取样系统、检化验设施等)、循环冷却水系统(含循环水泵站、机械通风冷却塔、工业水系统、生活水系统、消防水系统及排水系统)、35kV并网线路及通道、烟气脱硫脱硝除尘系统、加药间、控制系统、供配电系统等辅助设备等。新建煤气管道（混合煤气和焦炉煤气）从厂区德盛九路公共管廊DG45号固定支架取点，沿空压站和炼铁布袋除尘系统之间的道路架空敷设至本项目界区；新建主汽管道和补汽管道从德盛九路西路公共管廊架空敷设至本项目界区。现有煤气发电工程200t/h 超高温超高压煤气锅炉设施无变化，仅高炉煤气消耗量减少，65MW超高温超高压煤气发电机组出力调减为58MW，机组设备无变化。 拟建项目总发电量为5.3亿kWh/a，项目总投资30416.5万元，环保投资2438.66万元，约占工程总投资的8.02%。 |
| --- | --- |

| 建 设 内 容 | 建设项目组成 建设项目组成见下表。 表2.3-1 建设项目组成一览表 项目组成; 拟建项目; 现有工程; 依托关系. 建设内容; 建设规模; 建设内容. 主体工程; 煤气发电工程; 锅炉; 1台170t/h超高温超高压燃气锅炉; ①镍5合金生产线：3座126m2烧结机，3座600m3高炉、1座80t脱硅站、2×110t AOD炉、2座脱硅站、3×45t合金熔化炉、2×80t LF炉、2×600t混铁炉；1×110t AOD炉、1×120t AOD炉、1×120t预处理炉、3×90t合金熔化炉、2×120t LF炉、1×120t VOD炉。 ②产能置换生产线：1台360 m2烧结机、1座2500 m3的高炉、1座KR铁水脱硫装置、1座150t转炉、1座150 t脱磷预处理炉、3座90t合金熔化炉、2座120t AOD炉、1座120 t和1座150t LF炉(双工位)、2座120t VOD(单工位)和1座150t RH炉(单工位)、3台1600mm不锈钢连铸机。 ③1150mm、固溶生产线：2座加热炉、1套精轧机组、1套粗轧机组以及2台卷取机；4座卧式连续退火炉，4座抛丸机、4套酸洗设备。 ④冷轧生产线：4台十八辊冷连轧机、1座连续退火炉、1套连续酸洗机组和3台平整机、4台开卷机 ⑤黑卷轧制退火酸洗生产线：2台开卷机、1台破鳞机、5台抛丸机、1座退火炉和1套连续酸洗机组。 ⑥1780mm热轧生产线：3座板坯加热炉、1架粗轧机+7架精轧机。 ⑦1600mm酸洗生产线：1座退火炉、30座罩式炉、破鳞机及抛丸机、硫酸酸洗工段、混酸酸洗工段。 ⑧能源综合利用项目：1台200t/h燃气锅炉，1座65MW煤气发电机组、1台18 MW余压回收透平（TRT）发电装置、1套1.9MW低压蒸汽回收利用发电机组。 ⑨高炉煤气发电项目：1台170t/h燃气锅炉，1座50MW煤气发电机组。; ①拟建项目利用厂内富余高炉煤气、转炉煤气和余热； ②现有能源综合利用项目200t/h 超高温超高压煤气锅炉设施无变化，仅高炉煤气消耗量减少，富余煤气供给拟建项目使用，65MW超高温超高压煤气发电机组出力调减为58MW，机组设备无变化。. 发电机; 1座50MW超高温超高压煤气发电机组. 余热发电工程; 锅炉; 1台50t/h双压带冷机余热锅炉、3台4t/h大烟道余热锅炉、1台18t/h大烟道余热锅炉. 发电机; 1座25MW余热发电机组. 公用工程; 发电机组配套设施; 35kV开关站（一台38.5kV/10.5kV 90MVA双绕组变压器、一台38.5kV/10.5kV 31.5MVA双绕组变压器）; 一座110kV变电站、一座220kV变电站，以及烧结、炼铁、炼钢连铸工序等各自变电所和配电系统。; 新建. 煤气管道、主汽管道、补汽管道; 新建DN1800高炉煤气管90m，DN700转炉煤气管100m，DN600焦炉煤气管120m；新建主汽管道3700m（DN200 ~DN300）、补汽管道700m(DN250); 全厂管廊煤气、热力管网; 新建部分，其余依托厂内既有管网连通至本项目界区. 给水系统; 净循环冷却水系统、消防给水系统、生活给水系统等; ①工业水供应：来自滩内水厂； ②生活用水供应：来自可湖水厂； ③消防水供应：消防集中供水系统，包括容纳四个小时生产新水量的事故安全水池，作为全厂工业水的事故安全水。; 供应工业和生活用水. 道路及绿化; 新铺道路面积约为1500m2，绿化面积约为1700m2，建成后本工程建设地块的绿化用地率约为15%; /; 新建. 辅助工程; 除盐水制备系统; 2套20m3/h的除盐水制备装置; /; 新建. 锅炉排污、疏水系统; 1台连续排污扩容器、1台定期排污扩容器和降温池; /; 新建. 辅助建筑; 汽机间、除氧间、加药间等; /; 新建. 储运工程; 高炉、转炉煤气柜; /; 1座20万m3高炉煤气柜、1座8万m3转炉煤气柜; 依托. 环保工程; 净循环冷却水系统; 1套22480m3/h净循环水系统，设备冷却水经净循环冷却水系统冷却后循环使用，不外排。过滤器反洗水排入新建的废水收集坑后，用泵提升进入全厂中央污水处理站; 中央污水处理站规模为2.04万t/d：处理工艺为“澄清+沉淀+多介质过滤”+“UF+一级RO+二级RO+浓水RO”; 新建净循环冷却水系统和化粪池，项目排水依托中央污水站处理. 生活污水处理设施; 生活污水经预处理后排中央污水站. 烟气脱硝系统; 锅炉采用低氮燃烧器，选择性催化还原法（scr）脱硝，配建氨水罐; /; 新建. 烟气脱硫除尘系统; 1套最大风量19万Nm3/h的烟气处理装置，锅炉出口烟气通过小苏打干法脱硫装置，然后经袋式除尘器除尘后由增压风机引至新建60m烟囱进行排放; /; 新建. 噪声防治系统; 对水泵、风机、汽轮机产生噪声的设备加设减震垫，管道采取柔性连接等方式降低噪声; /; 新建. 依托工程; 固体废物临时贮存设施; /; 600m2一般工业固体废物暂存场 1200m2危险废物贮存间; 2个事故油池新建，其他依托. 事故应急池; 2个事故油池（12m3）; 1100m3事故应急池. 初期雨水池; /; 800m3初期雨水池. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 平面布置与竖向设计 项目总平面布置严格遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）和《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版），合理划分生产区、管线敷设区、运维辅助区，功能分区清晰；统筹厂区危废暂存、废水收集、废气治理等环保单元布局，项目产污环节可顺畅接入厂区现有环境治理系统，污染物收集、处置路线顺畅，满足安全生产、消防安全及环保管控双重要求。 新建50MW余气及25MW余热发电项目位于产能置换生产线炼铁车间西北侧空地，工程北侧为德盛九路东，西侧为德盛六路，南侧为现有石灰窑厂房，东侧为产能置换项目炼铁车间4#高炉；新建煤气管道（混合煤气和焦炉煤气）从厂区德盛九路公共管廊DG45号固定支架取点，沿空压站和炼铁布袋除尘系统之间的道路架空敷设至本项目界区。双压带冷机余热锅炉设在镍5合金生产线烧结除尘器北侧，3台126m2烧结大烟道余热锅炉设在镍5合金生产线烧结机尾部大烟道旁，1台360m2烧结大烟道余热锅炉设在产能置换生产线烧结机尾部大烟道旁；新建主汽管道和补汽管道从德盛九路西路公共管廊架空敷设至本项目界区；拟建项目用地面积为1.3万m2。现有200t/h超高温超高压燃气锅炉、原65MW超高温超高压煤气发电机组位置未变化。 拟建项目发电区域新建设施包含机械通风冷却塔、循环水泵房、35kV开关室、主厂房、煤气加热器、脱硫脱硝区域、除尘器、引风机、阀门平台、烟囱等。根据场地空间，机械通风冷却塔布置在该区域场地南侧，自西向东依次为35kV开关室、主变、主厂房、锅炉、脱硫脱硝区域、除尘、烟囱，控制室布置在除氧跨。本工程道路采用水泥混凝土路面，场地雨排水采用明沟方式，通过排水沟汇集排入全厂雨排水系统中。具体位置详见总平面布置图。 拟建项目位于宝钢德盛厂区范围内，距离区域各类环境空气、声环境、地表水等环境保护敏感目标最近距离1.55km，选址远离居民区、学校、医院、集中居住区等人居敏感区域，项目运营期产生的废气、噪声、废水等污染物经厂区现有污染治理体系协同管控后，向外环境扩散影响程度极低，可有效规避对周边人居环境的不利影响。 图2.3-1 宝钢德盛全厂平面布置图 图2.3-2 拟建项目平面布置图 (涉及商业秘密，进行删除) 设备选型比选 宝钢德盛全厂剩余富余煤气约11.3万Nm³/h，另有主要来自镍5生产线126m2烧结环冷机及其大烟道、产能置换生产线360m2烧结大烟道、炼钢工序等的富余蒸汽135.5 t/h。根据上述富余煤气量及蒸汽量，设计阶段考虑了匹配现有在产65MW（调减为58MW）和50MW双超机组生产工况，确定选型新建50MW双超煤气发电机组+ 25MW余热发电机，设计阶段2种方案具体比对参数如下表： 表2.3-2 设备选型比选一览表 (涉及商业秘密，进行删除) （1）设备方案比选 ①方案1和方案2煤气发电机组的平均负荷率＞80%，机组均处于高效区运行。 ②企业轧钢检修工况下，方案1的煤气发电机组的平均负荷率为89%，方案2的煤气发电机组的平均负荷率为98%，两个方案均可以做到全厂煤气零放散。 ③经济测算工况即保证原有煤气机组100%负荷，剩余煤气和富余蒸汽分别进新机组，方案1煤气机组负荷在~45%之间，机组处于低效区；方案2煤气机组负荷~61%之间，效率高于方案1。 ④根据年供电量计算结果（经济测算工况），2个方案供电量相当。根据机组投资计算结果（经济测算工况），方案1比方案2多投资约2570万，但2个方案的收益相当。 （2）1×50MW双超煤气发电机组匹配性分析 本期新建170t/h煤气锅炉，额定蒸发量与汽轮机额定主蒸汽进汽量完全匹配，偏差≤3%，处于行业最优匹配区间，机组可在100%额定负荷下稳定高效运行，无节流损失、无锅炉超压风险，也无进汽不足导致的效率下降问题，主设备参数匹配度达行业优秀水平。机组对应锅炉负荷率约87%，恰好处于超高温超高压带一次再热机组70%~100% 的经济运行区间，不存在< 60%低负荷运行的稳燃困难、效率骤降、厂用电率升高等行业痛点，机组可长期在高效区间运行，无能源浪费。 （3）1×25MW余热发电机组匹配性分析 1台50t/h双压环冷机余热锅炉，精准匹126m²烧结环冷机高中温烟气余热；3台4t/h和1台18t/h大烟道余热锅炉合计30t/h，完全覆盖126m²+360m²烧结大烟道低温烟气余热，余热回收效率≥76%。1台环冷机余热锅炉+4台大烟道余热锅炉并联运行，单台锅炉检修时，其余锅炉仍可正常产汽，系统可用率≥95%，远高于单台余热锅炉85%的可用率。 综上，推荐方案2新建1×50MW双超煤气发电机组和1×25MW余热发电机组匹配本项目新建的1台170t/h超高温超高压燃气锅炉和1台50t/h双压带冷机余热锅炉、3台4t/h和1台18t/h大烟道余热锅炉最佳。 主要生产设施及设施参数 拟建项目生产设施包括锅炉、补汽凝汽式汽轮机、发电机组及配套循环水系统相应设施，上述设施具体参数见下表。现有200t/h超高温超高压燃气锅炉、原65MW（现调减为58MW）超高温超高压煤气发电机组为既有设备。 表2.3-3 拟建主要生产设备及其参数一览表（单位：台） (涉及商业秘密，进行删除) 主要原辅料及燃料种类和用量 企业产品方案 宝钢德盛目前生产产品主要有冷轧、酸洗的200系列、300系列不锈钢；冶炼产出的热轧钢卷按市场需求进一步进行冷轧、酸洗产出钢卷产品，生产产品包括黑卷和白卷不锈钢，详见下表。拟建项目为企业配套的余气、余热回收利用工程，建成投运后企业产品无变化。 表2.4-1 产品方案一览表 (涉及商业秘密，进行删除) 企业主要原辅料 镍5合金生产线主要原料为低镍红土矿、高炉返矿等，主要辅料为活性石灰、无烟煤等；产能置换生产线主要原料为铁矿石、高炉返矿、块矿、高碳铬铁等，主要辅料为蛇纹石、白云石、煤粉等。拟建项目为企业配套的余气、余热回收利用工程，建成投运后全厂主要原辅料无变化。 表2.4-2 企业主要原辅料一览表（单位：万吨/年） (涉及商业秘密，进行删除) 拟建项目主要燃料种类和用量 项目煤气取自高炉、转炉煤气总管，煤气混合之后送至发电厂。燃烧的高炉煤气来自企业现有炼铁工序高炉系统，转炉煤气来自企业现有炼钢工序转炉系统，高炉煤气供气量为8.8万m3/h，转炉煤气供气量为1.6万m3/h，上述混合煤气折算为高炉煤气量为11.3万m3/h；焦炉煤气仅作点火使用，供气量为738万m3/a，其来源于宝钢德胜能源公司。高炉煤气、高炉煤气及焦炉煤气成分分析见下表。 表2.4-3 高炉和转炉混合煤气基础参数一览表 名称; CO(%); CO2(%); O2(%); H2(%); N2(%); 压力（kPa）; 温度（℃）; 低位热值kJ/Nm3. 高炉煤气; 26.4; 19.2; 0.4; 2.3; 51.7; ~8; 常温; 3587. 表2.4-4 工况下煤气消耗量一览表 耗气量; 单位; BMCR; THA. 小时耗气量; ×104Nm3/h; 11.3; 154110. 日耗气量（按24h）; ×104Nm3/d; 271.2; 370. 年耗气量（按8200h）; ×108Nm3/a; 9.266; 12.33. 拟建项目余热蒸汽种类和用量 项目利用富余余热包括主蒸汽与补汽蒸汽发电，主要来自镍5生产线带冷机余热锅炉和大烟道余热锅炉的蒸汽、产能置换生产线烧结大烟道、炼钢工序等富余饱和蒸汽，具体见下表。 表2.4-5 余热蒸汽消耗量一览表 序号; 类别; 名称; 压力（MPa）; 温度（℃）; 流量t/h; 备注. 1; 主蒸汽; 镍5生产线烧结中压蒸汽; 1.8; 330; ~46; 来自本项目新建烧结126m2余热锅炉及其大烟道. 2; 产能置换生产线烧结环冷中压蒸汽; 1.8; 330; ~10.5; 来自产能置换生产线360m2烧结环冷机的中压蒸汽管道. 3; 产能置换生产线烧结大烟道中压蒸汽; 1.8; 330; ~12; 来自产能置换生产线新建360m2烧结大烟道中压蒸汽管道. 4; 产能置换生产线炼钢工序中压蒸汽; 1.8; 饱和蒸气; ~42; 来自产能置换生产线炼钢工序蓄热站. 5; 补汽; 镍5生产线烧结低压蒸汽; 0.5; 180; ~18; 来自本项目新建126m2烧结余热锅炉. 6; 全厂其余低压蒸汽; 0.5; 180; ~7; 厂区低压管道. 合计; ~135.5; /. 拟建项目除盐水制备系统 （1）补给水系统配置 拟建工程除盐水系统按2×20m3/h设计，配2×250m3除盐水箱，锅炉新鲜补水量为17m3/h。除盐水处理系统采用EDI处理工艺，系统由精除盐系统、化学清洗等部分组成，系统工艺流程为： 原水箱（二级反渗透产水）→EDI提升泵→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→除盐水用户。 （2）精除盐系统 精除盐系统由EDI装置组成，设置2套EDI系统，1用1备，单套产水量≥20m³/h（25-30℃、运行三年内），回收率≥90%。产水水质满足系统出水水质和性能保证的要求。 （3）化学清洗系统 设置1套EDI系统化学清洗装置，该装置包括1台1μm保安过滤器，1台清洗溶液箱，1台不锈钢清洗泵以及和EDI装置连接的可拆卸管道、拆卸灵活密封可靠的接头、阀门、就地控制箱、仪表及仪表一次阀门等，所有设备组装在一个底盘上，构成一个单元。二级除盐水站出水水质如下表要求 表2.5-1 除盐水系统出水水质要求一览表 项目; 标准值; 单位. 溶解氧; ≤ 7; μg/L. 氢电导率(25℃); ≤ 0.3; μs/cm. 铁; ≤ 20; μg/L. 铜; ≤ 5; μg/L. 二氧化硅; ≤15; μg/L. 氯离子; ——; μg/L. pH(25℃); 9.2~9.6; ——. 联氨; ≤ 30; μg/L. TOCi; ≤ 500; μg/L. 除盐水箱出水电导率; ≤0.40（25℃）; μS/cm. 硬度; 0; μg/L. 净产水量; 2×20（25℃）; m3/h. 拟建项目给水除氧系统 （1）拟建项目给水、凝结水加氨系统 为保证给水pH值控制在8.8~9.3范围内，防止热力系统设备管道的腐蚀，余热利用锅炉设置加氨装置1套（2泵1罐），余气发电设置加氨装置1套（2泵1罐）。加氨处理采用自动加药方式，加药泵为电控计量泵，根据汽水取样系统的pH值或给水流量模拟信号控制加药量。加氨点设在除氧器下降管，氨钢瓶由厂区现有储存库供应。 （2）拟建项目给水加联氨系统 为进一步除去水中的残氧，采用加联氨辅助除氧。在余气发电设置1套组合式自动加联氨装置（2泵1罐）。加联氨处理采用自动加药方式，加药泵为电控计量泵，根据汽水取样系统的给水联氨或给水流量模拟信号控制加药量。给水加氨点设在除氧器的下降管。余热利用锅炉不考虑给水加联氨装置。 在余气发电系统区域设置1套组合式自动加联氨装置，采用“2泵1罐”的冗余配置形式，确保加药系统无间断稳定运行。其中，2台加药泵均选用电控计量泵（精度等级不低于±1%），具备流量可调、自动启停、故障报警及联锁保护功能，单台泵额定流量根据系统最大给水流量、设计除氧要求核算确定，预留10%~15%的流量余量，便于后期工况调整；配套加药罐为密闭式防腐储罐（材质选用PE或不锈钢，容积满足系统24小时连续加药需求），罐体内配备液位计（带高低液位报警功能）、搅拌装置（防止联氨溶液沉淀分层），罐体顶部设置呼吸阀、安全阀，底部设置排污口，便于溶液补充、设备维护及废液排放，整套装置集成安装于专用加药间，配备通风、防腐、防爆设施，符合安全环保规范。 加联氨处理全程采用自动加药控制方式，实现加药量的精准调控与闭环管理。加药泵的运行状态、加药流量由汽水取样分析系统及给水流量监测系统的模拟信号联动控制：汽水取样系统实时采集给水管道内的联氨浓度、残氧含量数据，并将模拟信号传输至PLC控制系统；同时，给水流量监测装置实时采集给水瞬时流量、累计流量数据，同步传输至控制系统。PLC控制系统根据预设的联氨浓度控制阈值，自动计算所需加药量，进而调节加药泵的转速或冲程，实现加药量与给水流量、残氧含量的动态匹配，确保给水联氨浓度稳定在合格范围，达到深度除氧效果；当检测到联氨浓度超标、残氧含量异常或加药泵故障时，控制系统立即发出声光报警，并联动备用加药泵投入运行（若双泵均故障，触发系统停机预警），保障除氧效果不中断。 （3）拟建项目炉水加磷酸盐系统 为防止锅内及炉水管路钙镁水垢的沉积和防止锅炉金属腐蚀，采用炉水加磷酸盐进行校正处理。 拟建项目给排水系统 本次重点评价拟建项目相关生产用水，现有煤气发电工程相关用水已在原审批环评充分评价。拟建项目生产用水主要供给50MW双超机组和25MW余热机组循环冷却水系统、除盐水系统和锅炉房等，包括汽轮机凝汽器、发电机空冷器、汽轮机冷油器等用水，总新鲜补充水量约为248m3/h，生产新水用水分类见表2.7-1和表2.7-2；循环冷却水系统总水量为22480m3/h，循环水仅水温升高，未受其它污染，经机械通风冷却塔冷却后进入其下方的集水池，再由循环水泵组加压分别送至各汽机及其配套辅机用户循环使用，循环冷却水用水量见表2.7-3和表2.7-4。 - 给水系统 机组配有2台110%BMCR容量的变频调速给水泵，1用1备。 - 凝结水系统 凝结水由凝汽器热井经总管引出，2路至2台全容量凝结水泵，凝结水泵出口管合并后一路经汽封冷却器、低压加热至除氧器，1路送至烧结区的除盐水箱。凝结水在进入汽机封冷却器前，1路供给各辅助系统的减温水和补充用水。 - 循环冷却水系统 汽轮机凝汽器、发电机空冷器、汽轮机冷油采用循环冷却水冷却。给水泵油站冷却、凝结水泵轴承冷却、水环真空泵冷却、引送风机轴承等设备冷却水采用工业水。空冷器、冷油器另加一路工业水源。冷却水回水引入循环水池。汽轮机凝汽器设置胶球清洗装置，凝汽器循环水入口设二次滤网。 汽轮机凝汽器、空冷器、冷油器的冷却用水经使用后仅温度升高，利用余压经回水管路至冷却塔冷却。冷却后的水经冷水池进入吸水井，再由循环水泵加压，经供水管路送至各用水点循环使用。为防止循环水结垢，避免藻类的产生，系统设有加药装置，连续向循环水中投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂。 - 生活给水系统 拟建项目区域内生活给水系统就近接厂区现有生活给水管网，用水量约为8.28m³/d。 - 消防给水系统 拟建项目工程区域内，新增室内消火栓增压稳压泵组一套，包括消防主泵、稳压泵及气压罐，平常由稳压泵和稳压罐来维持管网的压力，当发生火灾时，随着管网压力下降到一定值，自动启动消防主泵，消防泵设有远程启泵按钮。消防增压稳压泵直接室外生产消防管网吸水。 新建室外消防管网及设施，室外消火栓用水量25L/s，消防管网布置为环状。 - 排污、疏水系统 拟建项目设1台连续排污扩容器和1台定期排污扩容器。锅炉连排水进入连排扩容器回收二次蒸汽引入除氧器，剩余排污水送定排扩容器。锅炉定排水接入定排扩容器，经扩容降压后再排入锅炉排污池，经降温后的排污水大部分回收利用，系统强排水进入全厂中央污水站； 拟建项目区域屋面雨水由雨水管道独立收集排放，露天硬化路面初期雨水进行收集处理。区域内生活污水经过化粪池预处理后中央污水站进一步处理。 表 2.7-1 50MW双超机组生产新水用水量一览表 序号; 设备名称; 用水量 （m3/h）; 接点压力（MPa）; 备注. 1; 汽机部分设备冷却水量; 凝结水泵轴承; 2×1.5; 0.3; 1运1备，连续，. 2; 水环真空泵; 2×16; 1运1备，连续，. 3; 控制油泵站; 1×3; 连续. 4; 稀油站; 2×8; 1运1备，连续，. 5; 给水泵配套电机; 2×30; 1运1备，连续，. 6; 给水泵机械密封; 2×4; 1运1备，连续，. 7; 锅炉部分冷却水水量; 送风机; 2×1.5; 连续. 8; 引风机; 2×3; 连续. 9; 集中取样装置; 1×28; 连续. 10; 锅炉; 1×10; 连续. 总计; 169; /; /. 表 2.7-2 25MW余热机组生产新水用水量一览表 序号; 用户名称; 用水量（m3/h）; 备 注. 1; 凝结水泵轴承; 2×1.5; /. 2; 水环真空泵; 1×16; /. 3; 控制油泵站; 1×3; /. 总计; 22; /. 表 2.7-3 50MW双超机组循环冷却水用水量一览表 序号; 设备名称; 冷却水量（m3/h）; 水阻（kPa）; 设计水温（℃）; 排水温升（℃）; 备注. 1; 汽轮机凝汽器; 1×9900; ≤50; ≤33; ≤8; 连续. 2; 发电机空冷器; 1×350; ≤40; ≤33; ≤8; 连续. 3; 润滑油冷油器; 2×120; ≤30; ≤33; ≤10; 连续. 合计; 10490; /. 表 2.7-4 25MW余热发电机组循环冷却水用水量一览表 序号; 设备名称; 冷却水量m3/h; 水阻kPa; 设计水温℃; 排水温升℃; 备 注. 1; 汽轮机凝汽器; 1×11500; ≤65; ≤33; ≤8; 连续. 2; 发电机空气冷却器; 1×250; ≤50; ≤33; ≤8; 连续. 3; 汽机冷油器; 2×120; ≤50; ≤33; 8~10; 连续（1用1备）. 合计; 11990; /. （7）水平衡分析 本项目生产及生活废水全部进入中央污水站处理后回用于全厂。拟建项目水平衡和项目拟建后全厂水平衡如下。 图2.7-1 本项目水平衡图（单位 m3/h） 图2.7-2 项目拟建后全厂水平衡图（理论数据，单位 m3/d） (涉及商业秘密，进行删除) 拟建项目给排水系统 - 给水系统 机组配有2台110%BMCR容量的变频调速给水泵，1用1备。 - 凝结水系统 凝结水由凝汽器热井经总管引出，2路至2台全容量凝结水泵，凝结水泵出口管合并后一路经汽封冷却器、低压加热至除氧器，1路送至烧结区的除盐水箱。凝结水在进入汽机封冷却器前，1路供给各辅助系统的减温水和补充用水。 - 循环冷却水系统 汽轮机凝汽器、发电机空冷器、汽轮机冷油采用循环冷却水冷却。给水泵油站冷却、凝结水泵轴承冷却、水环真空泵冷却、引送风机轴承等设备冷却水采用工业水。空冷器、冷油器另加一路工业水源。冷却水回水引入循环水池。汽轮机凝汽器设置胶球清洗装置，凝汽器循环水入口设二次滤网。 汽轮机凝汽器、空冷器、冷油器的冷却用水经使用后仅温度升高，利用余压经回水管路至冷却塔冷却。冷却后的水经冷水池进入吸水井，再由循环水泵加压，经供水管路送至各用水点循环使用。为防止循环水结垢，避免藻类的产生，系统设有加药装置，连续向循环水中投加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻剂。 - 生活给水系统 拟建项目区域内生活给水系统就近接厂区现有生活给水管网，用水量约为8.28m³/d。 - 消防给水系统 拟建项目工程区域内，新增室内消火栓增压稳压泵组一套，包括消防主泵、稳压泵及气压罐，平常由稳压泵和稳压罐来维持管网的压力，当发生火灾时，随着管网压力下降到一定值，自动启动消防主泵，消防泵设有远程启泵按钮。消防增压稳压泵直接室外生产消防管网吸水。 新建室外消防管网及设施，室外消火栓用水量25L/s，消防管网布置为环状。 - 排污、疏水系统 拟建项目设1台连续排污扩容器和1台定期排污扩容器。锅炉连排水进入连排扩容器回收二次蒸汽引入除氧器，剩余排污水送定排扩容器。锅炉定排水接入定排扩容器，经扩容降压后再排入锅炉排污池，经降温后的排污水大部分回收利用，系统强排水进入全厂中央污水站； 拟建项目区域屋面雨水由雨水管道独立收集排放，露天硬化路面初期雨水进行收集处理。区域内生活污水经过化粪池预处理后中央污水站进一步处理。 拟建项目供气系统 （1）氮气 氮气由厂区现有管网提供，本项目界线外1m接点压力为0.4~0.6MPa，最大耗量约为25Nm3/min，主要用于煤气管道吹刷与置换。 煤气管道吹扫及机组充氮保护采用低压氮气。氮气管道管径为DN125。氮气管道上设有压力表及流量测量装置。 （2）压缩空气 压缩空气由厂区现有管网提供，本项目界线外1m接点压力为0.6~0.8MPa，最大耗量为10Nm3/min。 拟建项目建筑结构 表2.10-1 主要建筑物特征一览表 序号; 建筑物名称; 火灾危险类别; 层数; 建筑面积（m2）; 平面尺寸 （长×宽）（m）; 高度（m）; 结构型式; 屋面做法; 门窗类型. 1; 主厂房; 丁; 汽机跨2层; 264 0; 60×27; 25; 钢筋混凝土结构; 主厂房屋面板为压型钢板，除氧跨卷材防水; 彩板门、防火门. 2; 除氧跨4层; 60×7.5; 5. 3; 锅炉房; 1; 26×18; 5. （1）汽机跨、除氧跨 汽机跨、除氧跨建筑面积为2650m2。 ①屋面：主厂房屋面板为彩色压型钢板，屋面设有成品通风器。除氧跨屋面为卷材防水。 ②墙体：采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块。 ③地面：建筑物楼地面采用混凝土面层、防滑地砖。 ④散水、踏步：散水和踏步采用混凝土制作。 ⑤雨水斗及雨水管：厂房的雨水斗和雨水管采用钢制管。 （2）生产辅助用房 ①墙：采用200mm厚蒸压加气混凝土砌块。 ②屋面：厂房内建筑的屋面做1:2.5水泥砂浆抹面。厂房外建筑的屋面采用卷材防水。 ③楼地面：根据建筑物的要求，采用水泥砂浆地面、防滑地砖楼等。 ④门窗：根据不同建筑物的要求，采用彩板门、防火门窗等。 ⑤装修：内、外墙、顶棚一般为普通抹灰，刷优质涂料；有特殊要求的房间采用中高级抹灰，做吊顶。 工作制度及定员 拟建项目年有效工作时间为8200h，总发电量为5.3亿kWh/a，劳动定员共46人，见下表。 表2.11-1 劳动定员一览表 岗位; 50MW煤气机组; 25MW余热机组; 备注. 一、生产人员. （一）机组运行; 人数; /. 锅炉; 4; 8; /. 汽机; 4; 4; /. 电气/仪表; 4; 人员共用. 脱硫脱硝; 4. 化学; 4. （二）机组维修; 人数; /. 热机; 5; 人员共用. 电气; 2. 热控; 2. 二、管理人员; 2. 三、专工人员; 3. 合计; 46; /. 建设进度 拟建项目建设进度安排为从设计到设备投入使用，总工期18个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 拟建项目工艺流程和产排污环节 余气发电生产工艺流程及产排污环节 。 余热发电生产工艺流程及产排污环节 。 图2.13-1 煤气发电及余热发电工程生产工艺流程图及产污环节 (涉及商业秘密，进行删除) 拟建项目产污环节及污染控制措施 （1）废气 锅炉燃烧废气（G1） 锅炉燃烧煤气过程中产生的大量烟气，烟气中含颗粒物、SO2和NOX污染物；上述锅炉出口烟气进入SCR脱硝装置、干法脱硫装置和一套布袋除尘系统，系统最大风量19万N m3/h，净化后颗粒物浓度≤5 mg/m3、SO2浓度≤35 mg/m3、NOX浓度≤50 mg/m3、氨浓度≤8 mg/m3的尾气经1根60m高排气筒达标排放。 （2）废水 ①净循环水强排水（W1、W7） 设备冷却水在使用过程中仅温度升高，未受其它污染，各设备的冷却回水直接利用余压上冷却塔冷却，冷却后的水再经泵加压供用户循环使用；强排污水排入中央污水处理站。 ②除盐水系统浓排水（W2） 除盐系统设置2套EDI系统化学清洗装置，1用1备，单套产水量≥20m³/h，排放清洗水排入厂区中央污水处理站处理回用。 ③锅炉排污水（W3、W4、W5、W6） 锅炉排污水温度80℃～90℃，为纯水冷凝水，水质较好，多余锅炉排污水至净环水系统冷水池后排入厂区中央污水处理站处理回用。 ④生活污水 生活污水经预处理后排入厂区中央污水处理站处理回用。 ⑤雨水 拟建项目区域屋面的雨水通过雨水管道独立收集排放；露天硬化道路区域室外初期雨水经雨水篦进入初期雨水收集池后送中央污水处理站处理。 （3）噪声 本工程主要噪声源主要来自锅炉、汽轮机、发电机、除尘设施、各类泵等生产设备。 （4）固废 本工程固体废物主要为燃气锅炉烟气治理除尘灰（S1）、脱硫灰（S2）、废催化剂（S3）、废除尘布袋（S4）和废机油等。除尘灰为烟气除尘器中截留颗粒物产生；脱硫灰为利用干法脱硫过程中产生；废催化剂和废除尘布袋为阶段性更新产生；废机油为机械用油更换产生。 物料平衡 煤气平衡 拟建项目建成后宝钢德盛全厂高炉、转炉、焦炉煤气平衡如下。 表 2.14-1 高炉煤气用量平衡表 表 2.14-2 转炉煤气用量平衡表 表 2.14-3 焦炉煤气用量平衡表 (涉及商业秘密，进行删除) 本项目新增煤气管道严格执行气密性试验、吹扫置换制度，投产前经第三方检测合格，运行期间每年开展一次全面管网检测。全厂煤气平衡统一调度，富余煤气进入本项目消纳，煤气供应不足时，第一时间降负荷或停机，杜绝生产车间供气中断。 蒸汽平衡 表 2.14-4 本项目扩建后全厂蒸汽平衡一览 (涉及商业秘密，进行删除) |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 已建工程环保手续执行情况 宝钢德盛已审批项目包含“年产92万吨镍合金项目、不锈钢精炼、热轧宽带（异地搬迁）项目、全连续直接轧制退火酸洗生产线项目（冷轧项目）、一期镍合金精炼厂配套（合金熔化炉）项目、宝钢德盛不锈钢有限公司黑卷轧制退火酸洗工程(HRAPL)技术改造项目、宝钢德盛不锈钢有限公司炼钢品种结构调整技术改造项目、宝钢德盛不锈钢有限公司1780mm热轧工程、宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目1600mm酸洗项目、宝钢德盛能源综合利用项目、宝钢德盛能源综合利用-高炉煤气发电项目、宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目、宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-原有炼钢连铸转型升级技术改造项目”。 其中年产92万吨镍合金项目包括12万吨/年镍25合金生产线和80万吨/年镍5合金生产线；镍5合金生产线主要工艺流程包含烧结工序（3台126m2带式烧结机）与高炉炼铁工序（3台600m3高炉）；镍25合金生产线已拆除；上述工序产出镍铁水进入炼钢工序（2台600t 混铁炉、3台30 t合金熔化炉、一座80t脱硅站、1台70t GOR转炉、3台80t GOR转炉、2台80t LF精炼炉、2台R8直弧连铸机）进行精炼连铸，年产200系和300系不锈钢坯共计82万吨/年。钢铁产能置换项目主要建设1台360 m2烧结机、1座2500 m3的高炉、1座KR铁水脱硫装置、1座150t转炉、1座150 t脱磷预处理炉、3座90t合金熔化炉、2座120t AOD炉、1座120 t和1座150t LF炉(双工位)、2座120t VOD(单工位)和1座150t RH炉(单工位)、3台1600mm不锈钢连铸机，年产优特钢、300系和400系不锈钢坯共计311.2万吨/年上述产出的不锈钢坯根据市场需要再进入热轧工序、冷轧工序或退火酸洗工序生产热轧不锈钢带、冷轧不锈钢带和No.1白卷等产品。“原有炼钢连铸转型升级技术改造项目”于2023年3月通过环评审批，还未建设。 宝钢德盛于2024年8月重新申领排污许可证，现有工程的环评审批及竣工环保验收情况如下表所示。 表2.15-1 已建工程环评审批及竣工环保验收情况一览表 序号; 建设工程; 规模及建设内容; 环评批复时间、单位、文号; 环保验收情况及文号; 备注. 1; 年产92万吨镍合金项目; 年产92万吨镍合金，其中镍25合金12万吨/年，镍5合金80万吨/年。 ①镍5合金生产线：主要生产设施包括3座126m2带式烧结机，3座600m3高炉；2座600t混铁炉（1备1用）；1台70t GOR转炉、3台80t GOR转炉。 ②镍25合金生产线：主要生产设施4座25000kVA矿热炉、4座Ф4.75m×75m回转窑、2座Ф5m×40m干燥窑；; 2006.3.14，福建省环境保护局，闽环保监[2006]18号; 2012年8月完成“80万吨/年镍5合金生产线”验收（其中3#高炉未验收）；“福建省环境保护厅，闽环评验[2012]5号”; /. 2017年12月完成3#高炉及镍25车间1#、2#生产线自行验收; 镍25车间3#、4#生产线未验收；镍25生产线于2023年已完成拆除；该产线拆除工程污染防治控制方案已备案至福州市罗源生态环境局. 2; 不锈钢精炼、热轧宽带（异地搬迁）项目; 利用年产92万吨镍合金项目提供的镍5、镍25合金热态母液，采用热装热送和连铸连轧生产工艺，年产不锈钢宽带82万吨/年。包括精炼工序、1150mm热轧工序和固溶工序； 主要生产设施：精炼工序包括2座80t LF精炼炉、2台R8直弧连铸机；1150mm热轧工序包含2座加热炉、1套精轧机组、1套粗轧机组以及2台卷取机；固溶工序包含6座卧式连续退火炉，6座抛丸机、6套酸洗设备。; 2008.12.4，福建省环境保护局，闽环保监[2008]126号; 2013年9月，福建省环境保护厅，闽环评验[2013]8号; /. 3; 全连续直接轧制退火酸洗生产线项目（冷轧项目）; 4台十八辊冷连轧机、1座连续退火炉、1套连续酸洗机组和3台平整机、4台开卷机，采用直接轧制、退火、酸洗和平整矫正的生产工艺及废酸再生装置，年产冷轧不锈钢带40万吨/年。; 2009.7.23，福建省环境保护局; 2016年8月，福州市环境保护局，榕环评验[2016]64号; /. 4; 一期镍合金精炼厂配套（合金熔化炉）项目; 建设3套30吨合金熔化炉，年产镍铁水30万吨。; 2012.6.5，罗源县环境保护局; 2018年2月完成自行验收; /. 5; 宝钢德盛不锈钢有限公司黑卷轧制退火酸洗工程(HRAPL)技术改造项目; 黑卷轧制退火酸洗机组（HRAPL），包括2台开卷机、1台破鳞机、5台抛丸机、1座退火炉和1套连续酸洗机组，用于完成黑卷的轧制、退火和酸洗工序，生产规模为70万吨/年。; 2016年12.31，福州市环境保护，闽环保评[2016]171号; 2019年12月完成自行验收; /. 6; 宝钢德盛不锈钢有限公司炼钢品种结构调整技术改造项目; 建设1座80t脱硅站及配套公辅设施，改造起重设施及台车运行系统; 2018.8.14，罗源县环境保护局，罗环保评[2018]23号; 2019年12月完成自行验收; /. 7; 宝钢德盛不锈钢有限公司1780mm热轧工程; 建设3座板坯加热炉、2架粗轧机、7架精轧机、2套地下卷取机和1套平整分卷机，年产约417.2万吨1780mm型热轧钢卷；; 2018.12.24，罗源县环境保护局，罗环保评[2018]43号; 2022年4月完成自行验收; /. 8; 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目1600mm酸洗项目; 建设1套1600mm HAPL机组，包括1座连续卧式退火炉、30座罩式退火炉、5台抛丸机、1套连续酸洗机组、1台卷取机、辅助及配套的公辅设施；主要生产热带退火酸洗产品和部分罩退产品，HAPL机组的年生产规模(机组通板量)80万t，罩式炉的退火能力30万t。; 2020.3.16，福州市罗源生态环境局、罗环保评[2020]4号; 2022年3月完成自行验收; /. 9; 宝钢德盛能源综合利用项目; 新建1台200 t/h超高温超高压燃气锅炉、1台65MW超高温超高压抽汽凝汽式汽轮发电机组、1台18 MW高炉煤气全干式余压回收透平（TRT）发电装置、1套1.9MW低压蒸汽回收利用发电机组。; 2020.4.26，福州市罗源生态环境局、罗环保评[2020]12号; 2023年7月完成自行验收; /. 10; 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-钢铁产能置换项目。; 建设1台360 m2烧结机、1座2500 m3的高炉、1×KR、1×150t转炉、1×150 t脱磷预处理炉、3×90t合金熔化炉、2×120t AOD炉、1×120t LF炉、1×150t LF炉、2×120t VOD炉和1×150t RH炉、3套600 t/d活性石灰窑、3台1600mm不锈钢连铸机、B型与ECIA型料场大棚各一座。; 2022.1.24，福建省生态环境厅、闽环评审[2022]1号; 2024年7月完成自行验收; /. 11; 宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地项目-原有炼钢连铸转型升级技术改造项目; 镍5生产线炼钢车间拆除现有3座80吨转炉、1座70吨转炉，建设2座110吨AOD炉，配套建设1座脱硅站，现有的合金熔化炉改建为3座45吨合金熔化炉，2座80吨LF炉、2条连铸机等炼钢配套设施的环保措施进行升级改造； 新炼钢车间建设1座110吨AOD炉、1座120吨AOD炉，配套建设1座预处理炉、3座90吨合金熔化炉、2座150吨LF炉、1座120吨VOD炉、3条1650mm连铸机，配套建设相关公辅、环保设施。; 2023.3.7，福州市生态环境局、榕环评[2023]2号; 未建; /. 12; 宝钢德盛能源综合利用-高炉煤气发电项目; 建设1座170t/h超高温超高压煤气锅炉、1座50MW中间一次再热、补汽、凝汽式汽轮机、1座55MW 发电机及配套辅助设施，利用烧结环冷机余热锅炉的富裕蒸汽，利用高炉煤气为燃料; 2023.11.13，福州市罗源生态环境局、榕罗环评(2023)33号; 2024年7月完成自行验收. 现有工程污染物实际排放总量 （1）废气 根据企业2025年排污许可证执行报告，各废气治理设施排口各类污染物均可达标排放（详见表2.16-1），2025年SO2、NOX、颗粒物排放量分别为752.836吨/年、1409.287吨/年、1069.314吨/年，未突破SO2（1011.35 吨/年）、NOX（2664.91吨/年）、颗粒物（2459.29吨/年）的排污许可量； （2）固废 现有工程固体废物产生量3484664.05吨/年，其中一般工业固体废物3418339.91吨/年，危险废物66324.14吨/年，均有效回用、处理和处置（详见表2.16-2）。 （3）废水 全厂生产废水全部进入厂区中央污水处理站处理后回用，零排放。 （4）噪声 根据企业2025年第四季度厂界噪声监测结果，企业厂外区域昼间和夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的环境噪声限值。 与该项目有关的主要环境问题及整改措施 主要环境问题 （1）规范性封闭式事故灰库建设滞后。 （2）各雨水总排口在线监测设备处于安装调试。 整改措施 （1）封闭式事故灰库建设要求 ①规模要求：宝钢德盛已在西侧红土镍矿原料大棚内规划建设约为1000 m³的事故灰库，满足7~30 天的灰渣产生量（应对运输中断、检修）。 ②设施形式：建设的封闭式事故灰库符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）“三防” 要求。 ③管理要求：建立事故灰/渣等贮存、转运、处置闭环方案，纳入企业突发环境事件应急预案。 （2）各雨水总排口在线监测设备尽快投用，监测总镍、流量等，并与生态环境主管部门联网。 |

（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 环境空气质量现状调查与评价 项目位于福州市罗源县金港工业区内，环境空气功能规划为二类区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准，TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2浓度限值。 表 3.1-1 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 项目; 取值范围; 二级标准浓度限值. PM10; 年平均; 60. 24小时平均; 120. PM2.5; 年平均; 30. 24小时平均; 60. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 50. 1小时平均; 200. CO; 1小时平均; 10. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 环境空气质量现状调查 根据福建省生态环境厅网站上公布的2025年福建省城市环境空气质量状况：2025年1~12月罗源县城市环境空气综合指数为2.23，低于福州市综合指数2.4；2025年福州市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等6项污染物浓度指标年均值（其中O3为日最大8小时平均值）分别为4μg/m3、15μg/m3、32μg/m3、17μg/m3、0.6μg/m3、136μg/m3，均符合国家环境空气质量标准（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。因此项目区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准要求，本项目所在区域属于环境空气达标区，项目区域环境空气质量现状良好。 2025年1~12月福州市城市环境空气质量状况详见下图所示。 图 3.1-1 2025年1~12月福州市城市环境空气质量状况（截图） 评价区域特征污染物现状调查 - 调查时间、调查单位和监测站位 本次环评引用福建省贝拓金属有限公司《福建省贝拓金属有限公司含金属废物综合利用项目环境影响报告书》的监测数据，引用监测点位距离项目5km范围内，监测时间未超过3年，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，引用数据可行。 表 3.1-2 环境空气监测点位 监测 点位; 与厂区方位距离; 监测项目; 监测时间; 监测单位; 数据来源. 迹头村; SW2.94km; 日均值：TSP 小时值：氨; 2025.7.4~ 2025.7.10; 福建山水环境检测有限公司; 《福建省贝拓金属有限公司含金属废物综合利用项目环境影响报告书》. 图 3.1-2 环境空气环境现状监测点位图 （2）监测项目 监测项目、频率和方法 根据本项目大气污染物排放特点，引用的大气监测项目有TSP和氨。 表 3.1-3 监测频率一览表 项目; 频率. TSP; 1次/天，连续7天. 氨; 4次/天，连续7天. 表 3.1-4 监测方法、检出限一览表 监测项目; 分析方法; 方法来源; 检出限. TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ1263-2022; 0.007mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ533-2009; 0.01mg/m3. （3）评价标准 项目厂址区域TSP环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中规定的二级标准，氨环境空气质量执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值，具体如下表。 表 3.2-5 环境空气评价标准 项目; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. 一级; 二级. TSP; 日平均; 120; 300; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）. 氨; 小时值; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表 D. 1. （4）评价方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状评价采用单项标准指数法。 式中：Pi——第i个污染物的空气质量浓度占标率，%； Ci——某种污染因子不同取样时间的浓度测值，mg/m3； Coi——环境空气质量标准，mg/m3。 （5）监测结果与分析 引用污染物环境质量现状监测结果及评价结果见下表。 ##### 表 3.1-6 环境质量现状监测及评价结果 监测因子; 监测时间：2025.7.4~2025.7.10; 标准值 （mg/m3）. 监测结果（mg/m3）; 占标率. TSP（日均值）; 0.113~0.116; <38.67%; 0.3. 氨（小时值）; 0.03~0.06; <30.00%; 0.2. TSP日均浓度值最大为0.116mg/m3，最大小时占标率38.67%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）的二级标准，氨小时值浓度值最大为0.06mg/m3，最大小时占标率30.00%，满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。 海域环境质量现状调查与评价 海域环境质量现状调查 本次海域环境质量调查以收集资料为主。海域环境质量数据主要引用福建省环境保护设计院有限公司编制的《福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海工程环境影响报告书》中的现状调查内容。 （1）调查时间、调查单位和监测站位 调查监测时间为2023年9月，调查单位为福建中科环境检测技术有限公司，2023年秋季海洋环境现状调查共布设海水水质调查站位23个，沉积物调查站位12个，调查站位分布见图3.2-1，站位坐标见表3.2-1。 （2）监测项目 海水水质监测项目包括pH、化学需氧量、溶解氧、活性磷酸盐、无机氮、硫化物、挥发性酚、有机氯农药（六六六、滴滴涕）、石油类、汞、镉、铅、六价铬、总铬、砷、铜、锌、多环芳烃、多氯联苯、苯并[a]芘，共21项。 沉积物调查项目包括石油类、硫化物、有机碳、锌、铜、铅、镉、铬、总汞、砷、硒、六六六、滴滴涕、多氯联苯，共14项。 表 3.2-1 2023年9月海洋环境现状调查站位 站位; 调查时间; 经度E（°）; 纬度N（°）; 调查项目. FZ1001; 2023.09; 119.638422; 26.472450; 水质. FZ1002; 119.636022; 26.460848; 水质、沉积物. FZ1003; 119.636366; 26.447626; 水质. FZ1004; 119.686166; 26.460451; 水质、沉积物. FZ1005; 119.680081; 26.451392; 水质、沉积物. FZ1006; 119.674168; 26.441563; 水质. FZ1007; 119.713261; 26.437499; 水质. FZ1008; 119.700742; 26.427215; 水质、沉积物. FZ1009; 119.691569; 26.417695; 水质. FZ1010; 119.696714; 26.400383; 水质. FZ1011; 119.700488; 26.380225; 水质、沉积物. FZ1012; 119.70109; 26.357067; 水质、沉积物. FZ1013; 119.745872; 26.440857; 水质、沉积物. FZ1014; 119.761165; 26.429788; 水质. FZ1015; 119.744329; 26.415792; 水质. FZ1016; 119.727934; 26.401881; 水质. FZ1017; 119.728536; 26.384498; 水质、沉积物. FZ1018; 119.728708; 26.368574; 水质、沉积物. FZ1019; 119.754638; 26.380874; 水质、沉积物. FZ1020; 119.790142; 26.408745; 水质、沉积物. FZ1021; 119.836526; 26.485085; 水质. FZ1022; 119.856497; 26.445768; 水质、沉积物. FZ1023; 119.878866; 26.410581; 水质. 图 3.2-1 2023年9月海洋环境现状调查站位图 （3）监测方法 样品采集、贮存和运输方法及海水化学要素监测分析方法均严格按照《海洋监测规范》（GB 17378-2007）和《海洋调查规范》（GB 12763-2007）的有关要求进行。 （4）评价标准：根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2008-2020年），FZ1001、FZ1004、FZ1013-FZ1015、FZ1018、FZ1019站位海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准；FZ1021、FZ1022站位海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第一类标准；其余站位海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。沉积物执行《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)中第二类标准。具体标准见下表。 表 3.2-2 海水水质标准 单位：mg/L 序号; 项目; 第一类; 第二类; 三类; 第四类. 1; 水温; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1℃，其他季节不超过2℃; 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃. 2; pH; 7.8～8.5，同时不超过海域正常变动范围的0.2pH单位; 6.8～8.8，同时不超过海域正常变动范围的0.5pH单位. 3; 悬浮物质; 人为增加的量 ≤10; 人为增加的量 ≤100; 人为增加的量 ≤150. 4; 溶解氧＞; 6; 5; 4; 3. 5; 化学需氧量（COD）≤; 2; 3; 4; 5. 6; 无机氮（以N计）≤; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50. 7; 活性磷酸盐（以P计）≤; 0.015; 0.030; 0.045. 8; 石油类 ≤; 0.05; 0.30; 0.50. 9; 汞 ≤; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 10; 铜 ≤; 0.005; 0.010; 0.050. 11; 铅 ≤; 0.001; 0.005; 0.010; 0.050. 12; 镉 ≤; 0.001; 0.005; 0.010. 13; 锌 ≤; 0.020; 0.050; 0.10; 0.50. 14; 砷 ≤; 0.020; 0.030; 0.050. 15; 总铬≤; 0.05; 0.10; 0.20; 0.50. 16; 氰化物≤; 0.005; 0.10; 0.20. 17; 硫化物≤; 0.02; 0.05; 0.10; 0.25. 18; 挥发性酚≤; 0.005; 0.010; 0.050. 19; 六六六≤; 0.001; 0.002; 0.003; 0.005. 20; 滴滴涕≤; 0.00005; 0.0001. 表 3.2-3 海洋沉积物质量标准节选（GB 18668-2002） 标准 项目; 第一类; 第二类; 第三类. 石油类（×10-6）≤; 500; 1000; 1500. 硫化物（×10-6）≤; 300; 500; 600. 有机碳（%）≤; 2.0; 3.0; 4.0. 汞（×10-6）; 0.20; 0.50; 1.00. 铜（×10-6）; 35.0; 100.0; 200.0. 铅（×10-6）; 60.0; 130.0; 250.0. 锌（×10-6）; 150.0; 350.0; 600.0. 镉（×10-6）; 0.50; 1.50; 5.00. 砷（×10-6）; 20.0; 65.0; 93.0. 铬（×10-6）; 80.0; 150.0; 270.0. （5）调查结果 ①海水水质监测结果： pH：调查海域各站位的海水pH值在7.77~8.23之间，均值为8.03，Si值在0~0.97之间，所有站位的海水pH均符合相应海水水质标准。 溶解氧：调查海域各站位的海水溶解氧含量在6.64~7.68mg/L之间，均值为7.21mg/L，Si值在0.14~0.42之间，所有站位的海水溶解氧含量均符合相应海水水质标准。 化学需氧量：调查海域各站位的海水化学需氧量含量在0.50~1.12mg/L之间，均值为0.71mg/L，Si值在0.13~0.37之间，所有站位的海水化学需氧量含量均符合相应海水水质标准。 活性磷酸盐：调查海域各站位的海水活性磷酸盐含量在0.0082~0.0366mg/L之间，均值为0.0215mg/L，Si值在0.32~1.22间，FZ1001~FZ1003、FZ1010~FZ1012、FZ1018站位的活性磷酸盐含量劣于第二、三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准，其它站位的海水活性磷酸盐含量符合相应海水水质标准。 无机氮：调查海域各站位的海水无机氮含量在0.1449~0.4538mg/L之间，均值为0.256mg/L，Si值在0.53~1.51之间，FZ1002、FZ1003、FZ1006，FZ1001站位的海水无机氮含量劣于第三类海水水质标准，但符合第四类海水水质标准（≤0.50mg/L），FZ1009~FZ1012站位的无机氮含量劣于第二类海水水质标准，其它站位的海水无机氮含量符合相应海水水质标准。 石油类：调查海域各站位的海水石油类含量在6.2~29.2μg/L之间，均值为13.7μg/L，Si值在0.03~0.58之间，所有站位的海水石油类含量均符合相应海水水质标准。 悬浮物：调查海域各站位的海水悬浮物含量在11.0~28.2mg/L之间，均值为17.1mg/L。 锌：调查海域各站位的海水锌含量在5.2~11.7μg/L之间，均值为8.0μg/L，Si值在0.06~0.38之间，所有站位的海水锌含量均符合相应海水水质标准。 铜：调查海域各站位的海水铜含量在0.5~1.9μg/L之间，均值为1.2μg/L，Si值在0.02~0.38之间，所有站位的海水铜含量均符合相应海水水质标准。 铅：调查海域各站位的海水铅含量在0.31L~0.96μg/L之间，均值为0.66μg/L，Si值在0.03~0.96之间，所有站位的海水铅含量均符合相应海水水质标准。 镉：调查海域各站位的海水镉含量在0.07μg/L~0.15μg/L之间，平均值为0.11μg/L，Si值在0.01~0.12之间，所有站位的海水镉含量均符合相应水质标准。 总铬：调查海域各站位的海水铬含量在0.5~1.0μg/L之间，均值为0.7μg/L，Si值在0.003~0.016之间，所有站位的海水总铬含量均符合相应海水水质标准。 汞：调查海域各站位的海水汞含量在0.009~0.038μg/L之间，均值为0.022μg/L，Si值在0.06~0.40间，所有站位的海水汞含量均符合相应海水水质标准。 砷：调查海域各站位的海水砷含量在0.8~2.0μg/L之间，均值为1.2μg/L，Si值在0.02~0.07间，所有站位的海水砷含量均符合相应海水水质标准。 氟化物：调查海域各站位的海水氟化物含量在0.55~1.02mg/L间，均值为0.75mg/L。 多环芳烃：调查海域各站位的海水多环芳烃含量介于5~41ng/L之间，均值为16ng/L。 此外，调查海域各站位的海水硫化物、挥发性酚、六六六、滴滴涕、六价铬、多氯联苯、苯并[a]芘均未检出。 ②沉积物监测结果 石油类：调查海域沉积物的石油类含量在25.5×10-6~158×10-6之间，平均值为76.0×10-6，Si值在0.04~0.32之间；所有测点沉积物中石油类含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 硫化物：调查海域沉积物的硫化物含量在12.2×10-6~52.2×10-6之间，平均值为29.8×10-6，Si值在0.04~0.17之间；所有测点沉积物中硫化物含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 有机碳：调查海域沉积物的有机碳含量在0.65%~0.96%之间，平均值为0.79%，Si值在0.25~0.48之间；所有测点沉积物中有机碳含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 锌：调查海域沉积物的锌含量在91.2×10-6~133×10-6之间，平均值为103×10-6，Si值在0.26~0.89之间；所有测点沉积物中锌含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 铜：调查海域沉积物的铜含量在20.6×10-6~33.7×10-6之间，平均值为24.8×10-6，Si值在0.22~0.96之间；所有测点沉积物中铜含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 铅：调查海域沉积物的铅含量在31.4×10-6~42.8×10-6之间，平均值为37.5×10-6，Si值在0.31~0.71之间；所有测点沉积物中铅含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 镉：调查海域沉积物的镉含量在0.08×10-6~0.13×10-6之间，平均值为0.11×10-6，Si值在0.09~0.26之间；所有测点沉积物中镉含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 铬：调查海域沉积物的铬含量在50.2×10-6~70.2×10-6之间，平均值为58.7×10-6，Si值在0.40~0.88之间；所有测点沉积物中铬含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 总汞：调查海域沉积物的总汞含量在0.032×10-6~0.065×10-6之间，平均值为0.048×10-6，Si值在0.07~0.33之间；所有测点沉积物中总汞含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 砷：调查海域沉积物的砷含量在5.81×10-6~9.30×10-6之间，平均值为7.40×10-6，Si值在0.13~0.47之间；所有测点沉积物中砷含量均符合相应海洋沉积物质量标准。 六六六、滴滴涕、多氯联苯：调查海域所有测点沉积物中六六六、滴滴涕、多氯联苯均未检出。 海域环境质量现状评价 调查海域2023年9月各测站海水中18.9%站位的活性磷酸盐含量劣于第二、三类海水水质标准，超标倍数为0.02~0.22，均符合第四类海水水质标准；21.6%站位的无机氮含量劣于第二、三类海水水质标准，超标倍数为0.12~0.51，均符合第四类海水水质标准；其余水质调查项目均符合第二类海水水质标准。2023年9月23个调查站位中，执行第一类海水水质标准的2个站位未超标；执行第二类海水水质标准的14个站位中无机氮超标率50.00%、活性磷酸盐超标率35.71%；执行第三类海水水质标准的7个站位中无机氮超标率14.29%、活性磷酸盐超标率28.57%；其他监测指标满足相应标准要求。分析认为，评价海域水质超标因子主要为活性磷酸盐和无机氮，最大超标倍数分别为1.8倍和2.14倍。评价结果显示，2023年罗源湾水质现状总体较好，监测因子无机氮和活性磷酸盐超标现象与过往该片海域水质常规监测分析结果基本一致。 调查结果表明，2023年9月调查海域各测站海洋沉积物中各项监测指标均满足相应功能区标准要求，调查海域沉积物质量总体良好。 表 3.2-4 2023年9月水质监测结果标准指数一览表 表 3.2-5 2023年9月海洋沉积物评价指数 (涉及商业秘密，进行删除) 地表水环境质量现状调查评价 地表水环境质量现状调查 （1）监测断面与监测因子 为了解项目区域地表水环境质量现状，本次评价引用了《中辰新能源材料循环再利用项目（一期）环境影响报告书》地表水体的水质监测数据。水质监测段面布设和监测项目具体见图3.3-1与表3.3-1。监测日期为2023年9月2日~4日。 图 3.3-1 地表水环境现状监测点位图 表3.3-1 地表水监测项目一览表 编号; 检测点位; 监测项目. 1; W1; pH、水温、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锂、镍、锰. 2; W2; pH、DO、COD、无机氮、活性磷酸盐、石油类. （2）监测项目分析方法 表3.3-2 水质监测项目与分析方法一览表 序号; 检测因子; 标准号; 标准名称; 检出限. 1; pH值; GB/T 920-1986; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》; /. GB 7378.4-2007; 26《海洋检测规范 第4部分：海水分析 pH计法》; /. 2; 水温; GB 13195-1991; 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》; /. 3; COD; HJ 828-2017; 《水质 化学需氧量 重铬酸钾法》; 4mg/L. GB 7378.4-2007; 32《海洋检测规范 第4部分：海水分析 碱性高锰酸钾法》; 0.15 mg/L. 4; 氨氮; HJ 535-2009; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》; 0.025mg/L. 5; 总磷; GB 11893-1989; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》; 0.01mg/L. 6; 总氮; HJ 636-2012; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》; 0.05mg/L. 7; 锰; GB 11911-1989; 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》; 0.01mg/L. 8; 镍; GB 11912-1989; 《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》; 0.05 mg/L. 9; 铜; GB 7475-1987; 《水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》; 0.05mg/L. 10; 锂; HJ776-2015; 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》; 0.02mg/L. 11; 钴; HJ958-2018; 《水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》; 0.002mg/L. 12; 无机氮; GB 7378.4-2007; 35《海洋检测规范 第4部分：海水分析 无机氮; /. 13; 活性磷酸盐; GB 7378.4-2007; 39.1《海洋检测规范 第4部分：海水分析 磷钼蓝分光光度法》; 0.001mg/L. 14; 油类; GB 17378.4-2007; 13.2《海洋检测规范 第4部分：海水分析 紫外分光光度法》; 0.0035mg/L. （3）评价标准 根据《罗源县城市环境规划（修编）》（2002年）：白水垦区内排洪渠、滞洪区使用功能为景观水域；《福建罗源湾经济开发区环境影响报告书》：开发区内水体功能为工业用水和农业用水，水环境功能区为Ⅳ类。基于园区行洪闸管控规律，海水只回流至宝钢德盛南侧滞洪区，排洪渠W1断面地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体数值详见下表。拟建项目相邻海域为罗源湾北部四类区，主导功能为港口、航运，辅助功能为一般工业用水，滞洪区W2断面海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中第三类海水水质标准。 表 3.3-3 地表水环境质量标准 （单位：mg/L） 项目; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2. pH（无量纲）; 6～9. 化学需氧量≤; 15; 15; 20; 30; 40. BOD5BOD5; 3; 3; 4; 6; 10. 氨氮≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 总磷(以P计)≤; 0.02 (湖、库0.01); 0.1 (湖、库0.025); 0.2 (湖、库0.05); 0.3 (湖、库0.1); 0.4 (湖、库0.2). 总氮≤; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 锌≤; 0.05; 1.0; 1.0; 2.0; 2.0. 锰≤; 0.1. 铜≤; 0.01; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 钴≤; 0.1. 表3.3-4 海水水质标准（单位：mg/L） 标准 项目; 单位; 第三类. pH; 无量纲; 6.8~8.8. DO>; mg/L; 4. COD≤; mg/L; 4. 无机氮≤; mg/L; 0.4. 活性磷酸盐≤; mg/L; 0.03. 石油类≤; mg/L; 0.3. （4）地表水水质评价方法 按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中水环境质量评价方法。 ①一般性水质因子的指数计算公式： ②DO的标准指数为： 当DOj＞DOf时 当DOj≤DOf时 其中：DOf为饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T） ③pH的标准指数为： 当PHj≤7.0时 当PHj＞7.0时 其中：pHsd 为评价标准中pH值下限；pHsu 为评价标准中pH值上限。 某一测点的任一水质因子的标准指数＞1，表明该测点的水质超过了规定的水质标准。 （5）地表水水质监测结果 地表水水质评价结果见下表。 表3.3-5 W1断面地表水检测结果一览表 检测项目时间及点位; 单位; W1. 2023.9.2; 2023.9.3; 2023.9.4. pH值; 无量纲; 7.8; 8.0; 7.8. 水温; ℃; 25.9; 24.3; 23.4. COD; mg/L; 28; 28; 29. 氨氮; mg/L; 0.538; 0.477; 0.610. 总氮; mg/L; 0.95; 0.87; 1.04. 总磷; mg/L; 0.084; 0.096; 0.089. BOD5; mg/L; 4.0; 4.8; 5.1. 铜; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 锂; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 钴; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 镍; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 锰; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出. 表3.3-6 W2断面地表水检测结果一览表 检测项目时间; 位置; 指标; pH(无量纲); DO; COD; 无机氮; 活性磷酸盐; 油类. 2023.4; W2 (FJD01021); 监测值（mg/L）; 8.29; 7.94; 0.74; 0.29; 0.026; 0.005. （5）地表水水质评价结果 地表水水质评价结果见下表。 表3.3-7 Ｗ１断面地表水评价结果一览表 检测项目时间及点位; W1. 2023.9.2; 2023.9.3; 2023.9.4. pH值; 0.4; 0.5; 0.4. 水温; /; /; /. COD; 0.93; 0.93; 0.96. 氨氮; 0.36; 0.32; 0.41. 总氮; 0.63; 0.58; 0.69. 总磷; 0.28; 0.32; 0.30. BOD5; 0.67; 0.80; 0.85. 铜; /; /; /. 锂; /; /; /. 钴; /; /; /. 镍; /; /; /. 锰; /; /; /. 表3.3-8 W2断面地表水评价结果一览表 检测项目时间; 位置; 指标; pH(无量纲); DO; COD; 无机氮; 活性磷酸盐; 油类. 2023.4; W2 (FJD01021); 监测值（mg/L）; 0.645; 0.36; 0.185; 0.725; 0.867; 0.017. 地表水环境质量现状评价 由上表结果可知，引用的W1#监测断面各水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。引用的W2监测断面各水质指标均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中第三类海水水质标准。 地下水环境质量现状调查与评价 地下水环境质量现状调查 本次评价引用了企业2024年的地下水监测数据，了解企业地下水环境质量。监测单位为福建宏其检测科技有限公司。监测期间，现有工程满负荷生产。 （1）监测点位 2024年监测点位共计5处，监测时间为2024年9月，监测点位布置情况详见表3.4-1和图3.4-1。 图3.4-1 地下水及土壤监测点位示意图 表 3.4-1 地下水采样点位 序号; 点位名称; 采样点位区域. 1; HS1; 冷轧水处理站. 2; KS1; 厂区西部下游地下水监控点. 3; JS1; 中央污水处理站. 4; MS1; 西区污水处理站. 5; NS1; 旧线高炉、烧结. （2）监测内容 根据钢铁行业常见污染物类别，结合企业的生产工艺以及原辅材料的种类选定地下水监测因子。 表 3.4-2 地下水监测因子 序号; 监测点位; 监测因子. 1; HS1; 色、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、高锰酸盐指数（耗氧量）、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、铍、锑、镍、钴、钼、铊、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘. 2; KS1. 3; JS1. 4; MS1. 5; NS1. （3）监测方法 表 3.4-3 地下水水质分析方法、仪器、最低检出限一览表 （4）评价标准 本项目区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1和表2中的Ⅳ类标准。 （5）地下水水质评价方法 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中水环境质量评价方法。 一般性水质因子的指数计算公式： 某一测点的任一水质因子的标准指数＞1，表明该测点的水质超过了规定的水质标准。 （6）地下水水质评价结果 各点位地下水监测结果见下表 3.4-4，水质评价结果见表3.4-5。 表 3.4-4 地下水监测结果一览表 （单位：mg/L） 表3.4-5 地下水水质评价一览表 （单位：mg/L） (涉及商业秘密，进行删除) 地下水环境质量现状评价 （1）感官性状及一般化学指标 场地内采集的地下水样品中感官性状及一般化学指标（色度、pH、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、硫化物）监测值均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准。 （2）毒理学指标 场地内采集的地下水样品毒理学指标（亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、铍、锑、镍、钴、钼、铊、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘）监测值均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅳ类标准限值。 土壤环境质量现状调查与评价 土壤环境质量现状调查 本次评价引用了企业2024年的土壤监测数据，跟踪了解企业土壤状况。 （1）调查时间：2024年9月。 （2）调查点位：本次共布设29个采样点，监测点位见下表及图3.4-1。 表3.5-1 土壤监测点位一览表 （3）调查项目及监测方法： 调查项目包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）45项基本项目及pH值、锌、钴、钒、锑、铍、石油烃（C10-C40）、二噁英、氰化物。各土壤指标检测方法详见下表。 表 3.5-2 土壤检测方法一览表 (涉及商业秘密，进行删除) （4）评价标准 根据企业用地性质，评价标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 （5）土壤监测结果 根据场地内土壤样品的检测数据，与场外对照点检测数据和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和管制进行比较，土壤检测结果详见下表。 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 土壤环境质量现状评价 （1）挥发性有机物和半挥发性有机物 场地内各土壤监测点位挥发性有机物和半挥发性有机物均未检出，其检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 （2）重金属和无机物 场地内重金属和无机物检测指标中，各检测值为：砷4.6～7.2mg/kg、镉1.77～6.13mg/kg、六价铬最大值为4.3mg/kg、铜76～240mg/kg、铅22.1～70.8mg/kg、汞0.022～0.049mg/kg、镍40～145mg/kg、锌30~84 mg/kg、锑0.5~2.5 mg/kg、钴0.83～7.90mg/kg、钒4.6～56.3mg/kg、铍2.02～4.88mg/kg、氰化物未检出；砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、钴、钒、铍、氰化物检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 （3）二噁英类 本次对背景点、产能置换生产线烧结区域和镍5生产线烧结区域进行了二噁英类土壤检测，检出浓度为5.7~13ng-TEQ/kg，均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 （4）石油烃类 场地内石油烃（C10-C40）检测值为26~92 mg/kg，均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值。 声环境质量 项目位于福州市罗源县金港工业区内，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 企业厂界周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(环办环评(2020)33号)要求，可不进行声环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 拟建项目周围环境保护目标详见下表及图。 图 3.7-1 敏感目标分布图 表 3.7-1 环境保护目标一览表 要素; 保护目标; 距宝钢厂界距离(m); 方位; 与本项目距离(m); 环境保护要求. 环境空气及环境风险; 乘风村; 约3500; 西南侧; 约4300; PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表1过渡阶段浓度限值二级标准，TSP执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2浓度限值. 西洋村; 约2230; 东北侧; 约2700. 上土港村; 约954; 北侧; 约1700. 地表水环境; 罗源湾海水水质; 项目南侧罗源湾北部四类区; 《海水水质标准》（GB3097-1997）中第三类海水水质标准. 排洪渠、滞洪区; 项目西侧、东侧和南侧; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水 等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅳ水质标准. 声环境; /; 厂界外; 200m范围内无常住居民. 陆域生态环境; /; 200m范围内; 三类工业用地. |
| 污染物排放控制标准 | 废气排放标准 项目运营期主要有组织大气污染物排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）和《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）中排放标准的要求，氨参照执行《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）表1排放限值；无组织颗粒物参照执行《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）表3排放监控限值。 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。具体详见下表。 表 3.8-1 本项目大气污染物排放标准 标准名称及代号; 生产设施; 污染物项目; 标准限值（mg/m3）; 基准含氧量（%）. 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）; 燃气锅炉; 颗粒物; 5; 3. SO2; 35. NOx; 50. 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）; 烟气黑度（林格曼黑度）/级; 1级. 参照《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）; 氨; 8. 表 3.8-2 厂区内无组织排放监控限值 污染物项目; 监控限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 3; 监控点处1h平均浓度值; 在料场、贮灰场外设置监控点. 9; 监控点处任意一次浓度值. 表 3.8-3 施工期废气排放标准 污染物项目; 无组织排放标准限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. SO2; 0.4. NOx; 0.12. 噪声排放标准 本项目在施工期间噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，营运期厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，详见下表。 表 3.9-1 本项目噪声排放限值 单位：dB（A） 要素; 时期; 昼间; 夜间; 说明. 噪声; 施工期; 70; 55; 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 废水排放标准 拟建项目废水主要有设备间接冷却强排水、锅炉排水、煤气管网排水、蒸汽疏放水排水及生活污水。其中生活污水经预处理后，与其他生产废水一同排入全厂中央污水处理站进一步处理；处理后进工业新水管网回用于全厂。整个项目的废水均不外排。回用水执行《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》（HJ2019-2012）中综合污水处理设施回用水主要水质控制指标，标准值详见下表。 表 3.10-1 回用水水质控制指标 项目; 单位; 敞开式循环冷却水系统补充水. pH; /; 6.5~9. 悬浮物; mg/L; ≤5. COD; mg/L; ≤30. 石油类; mg/L; ≤3. BOD5; mg/L; ≤10. NH3-N; mg/L; ≤5. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; ≤300. 总溶解性固体; mg/L; 1000. 总铁; mg/L; ≤0.5. |
| 总量 控制 指标 | 拟建项目排污量及宝钢德盛全厂排污情况如下： 表3.10-2 拟建项目实施前后全厂废气“三本账”一览表（单位：t/a） (涉及商业秘密，进行删除) 拟建项目SO2、NOX、颗粒物和氨排放总量分别为54.53 t/a、77.9 t/a、7.79 t/a、12.46 t/a；宝钢德盛实施超低排放改造后排污总量全面削减，拟建项目为余能利用项目，建成后全厂排污符合《福州市钢铁产业转型升级布局规划》等规划及规划环评中钢铁产业污染物排放总量未突破的要求。 。 |

（四）主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 废气影响分析及污染防治措施 拟建项目施工期大气污染物主要来源于施工扬尘与机械燃油废气。扬尘主要来自于以下几类：施工场地平整扬尘，运输车辆所产生的道路扬尘，施工物料和固体废物的装卸、堆积等产生的扬尘。废气来自施工机械的排放，施工机械多属于重型机械，施工强度大，且燃油量较大，伴随燃料燃烧，产生CO、NO2、SO2、烃类等有害气体，从而使得施工作业面的大气环境质量降低，经过踏勘该工程所处的地理环境，施工作业扬尘与道路扬尘是施工期最主要的大气污染源。 本项目施工工地临海，受海陆风气象影响，风速较大，填方沙土极易随风扩散。在汽车经过时，扬尘影响也较为明显。由于扬尘颗粒的重力沉降作用，其污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在扬尘点下风向0～50m为较重污染带，50～100m为污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。扬尘经过大气扩散运输对周围环境空气产生污染影响，增加空气的浑浊度，特别是使环境空气中的可吸性颗粒物浓度增加，经过人呼吸系统进入人的肺部，从而影响人的身体健康。 为了减轻施工过程中的大气环境影响，要求建设方在施工过程中采取如下的措施： ①建设单位应加强施工期的环境管理，与施工单位签订施工期环境管理合同，合理安排施工工序，按有关环保措施要求进行施工。 ②运送石料、水泥等的卡车不得超载，石料装料高度不得高于车厢边缘高度，并采用加盖篷布和洒水的方法，以防止石料泄漏，增加道路路面土石扬尘。 ③在本项目施工场地设置临时施工建筑材料仓库，用于水泥等起尘材料的存放，并尽量使用商品混凝土，以减小水泥粉尘污染。 ④施工道路要定时清扫和喷洒水，以减少汽车行驶扰动起来的扬尘。 ⑤完善施工工地的路网，尽可能铺设夯实的水泥路面，可降低重型机械设备运行耗油，减少车辆尾气污染物排放量。 ⑥施工场界应设围墙，可减小施工对周边环境空气质量的污染影响，同时可改善工地景观。 废水影响分析及污染防治措施 施工过程废水来源于两部分：一是场址建筑施工产生的废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性，部分废水还带有少量的油污。二是场地施工人员的生活污水，主要含CODcr、BOD5、NH3-N、SS等污染物质。 施工废水 施工废水主要包括施工生产废水和机械、车辆冲洗废水。根据项目特点，经类比分析，预计施工废水排放量为10m3/天。 施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。生产废水中的主要污染物为SS。根据现有工程建设经验，施工方均设有沉淀池，将施工废水沉淀处理后回用，没有外排施工生产废水。 生活废水 施工高峰期施工人员约40人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），工人生活污水排放按0.15立方米/人·天计算，日产生活污水约6m3/d，以排放系数0.8计，排放量约为4.8m3/d，生活污水中主要含CODCr、BOD5、NH3-N、SS等；现场施工人员施工过程用、排水依托宝钢德盛现有设施，因此其生活污水经企业现有一体化生活污水处理设施处理后排入厂区中央污水处理站处理回用。施工期生活废水排放情况见下表。 表4.2-1 施工期生活废水排放情况 废水性质; 废水量m3/d; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度(mg/L); /; 400; 200; 220; 35. 产生量(kg/d); 4.8; 1.92; 0.96; 1.06; 0.17. 处理后; 浓度(mg/L); /; 100; 20; 70; 15. 排放量(kg/d); 4.8; 0.48; 0.10; 0.34; 0.07. 噪声影响分析及污染防治措施 拟建项目施工期的噪声主要来自挖掘机、起重机、搅拌机、振捣棒等机械设备及汽车运输噪声等，这些施工机械均为高噪声源，其等效噪声级可高达70~90 dB。在建筑施工中，除搅拌机位置相对固定以外，大部分声源设备随着施工位置的改变在施工区域内和建筑楼层最高高度以下移动；挖掘机在大部分时间内为持续工作，搅拌机既有连续运转也有时开时停，混凝土振捣器、冲击钻的持续开机时间大部分在5min以下，电锯、切割机通常为瞬间噪声。类比多个工地的声源噪声情况，将施工设备视为点声源计算各施工阶段各声源经过衰减，不同距离测点的连续等效A声级测定结果详见下表。 表 4.3-1 建筑施工机械设备噪声监测数据 施工阶段; 声源名称; 与噪声源不同距离测点的连续等效A声级（dB）. 5m; 20m; 25m; 50m; 70m; 90m; 110m. 土石方; 装载机; 80; 74; 73; 68; 64; 60; 56. 柴油压空机; 88; 76; 74; 68; 64; 60; 56. 挖掘机; 79; 72; 71; 66; 62; 58; 54. 结构; 搅拌机; 78; 70; 69; 64; 60; 56; 52. 起重机; 80; 73; 72; 67; 63; 59; 55. 振动棒; 78; 71; 70; 65; 61; 57; 53. 装修; 拉直切断机; 78; 67; 66; 61; 56; 52; 48. 冲击钻; 81; 74; 73; 68; 64; 61; 56. 从上表可以看出：声源较大的施工机械在相距50m之外，基本均可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）昼间70dB(A)的限值。昼间施工对50m范围内的敏感目标有一定影响，夜间影响更为显著，影响范围达到110m外。因周边环境敏感目标均距离项目所在地较远，最近敏感目标距本项目达1.5 km以上，敏感目标受到的噪声影响较小。因此，经采取以下噪声防治措施后将不会对周边环境产生明显影响。 ①加强施工管理，严格遵守建筑施工噪声管理规定，尽可能避免或减轻施工噪声对环境的影响。 ②施工机械尽量选用低噪声型设备，车辆进出施工工地时严禁鸣笛。 ③合理安排施工工期，严格控制夜间的高噪声作业。 ④施工过程中施工厂界噪声应严格执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的标准限值要求。 固体废物影响分析及污染防治措施 施工中将产生一些废弃土石方、建筑垃圾以及生活垃圾。建筑垃圾的成分主要为施工过程中产生的建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装袋、废旧设备零件以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等建筑材料废弃物和少量机械修配擦油布等。拟建项目施工高峰期各类施工人员约40人，按每人每天产生1 kg生活垃圾估算，则项目施工期生活垃圾产生量为40kg/d。施工期生活垃圾主要为施工现场施工人员日常生活过程产生的生活垃圾，以有机物为主，可集中堆存后，由环卫公司统一收集后运往垃圾处理厂处理。 为了确保降低固体废物对周围环境的影响，应采取以下措施： ①施工产生的表土集中堆存，采取拦挡、覆盖等措施，减少扬尘和水土流失，表土后期用于场地绿化和道路建设。 ②建筑垃圾中的废钢筋、废纸箱、水泥包装袋等为可回收再利用的固废，应定点收集后回收利用，以实现固体废物的资源化、减量化；其他按照一般固体废弃物处置要求处置。施工过程产生的少量不能回收利用的废油漆、含油抹布等应经收集后按危险废物进行处置，不得随意丢弃。 ③生活垃圾统一收集后由环卫部门及时清运处理。 生态环境影响分析及污染防治措施 从项目用地现状来看，目前项目用地范围内已经全部平整，项目位于宝钢征地红线范围内，施工期本项目的建设，不存在对地表植被的破坏。项目建设过程中会造成一定的水土流失，项目采取以下防治措施： ⑴ 设置必要的导水沟渠，将施工产生的废水沉淀后回用，不得随意引入地表水。 ⑵ 裸土表面覆盖了彩条布，既防止起尘，同时防止下雨引起水土流失。 采取以上措施后，避免对区域生态环境造成明显影响，无遗留环境问题。项目建成后，厂区地面变成混凝土地面，同时厂区及周围进行绿化、恢复植被，可有效防止水土流失，减小水土流失程度；增加绿化面积，有利于生态保护。 通过上述施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”和噪声产生；同时通过实施相应的工程防范措施，又可将工程施工对扬尘、噪声、废水、弃渣的影响降到最低的程度及很小的范围内。采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用，治理措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响及保护措施 拟建项目废气污染源为超高温超高压燃气锅炉燃烧过程中产生的废气，其污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氨；废气全部收集经炉后经干法脱硫装置、SCR脱硝和布袋除尘器脱硫、脱硝、除尘净化达标处理后，通过60m排气筒排放。 废气污染源 根据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），本次评价采用物料衡算法核算烟尘、二氧化硫、氮氧化物，根据燃料消耗量、灰分含量、含硫率等进行核算；根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》（HJ562-2010），核算本项目氨逃逸源强。 （1）锅炉烟气量 本项目锅炉燃料为混合煤气，供气量为11.3万m3/h，锅炉烟气排放量按下列公式计算： 式中：V0——理论空气量，m3/m3； φ(CO)——一氧化碳体积分数，%； φ(H2)——氢体积分数，%； φ(H2S)——硫化氢体积分数，%； φ(CmHn)——烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数； φ(O2)——氧体积分数，%。 式中：Vg——干烟气排放量，m3/m3； VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/m3； VN2——烟气中氮气，m3/m3； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃气锅炉的规定过量空气系数为1.2，对应基准氧含量为3%； Vs——湿烟气排放量，m3/m3。 VH2O——烟气中水蒸气量，m3/m3； φ(CO2)——二氧化碳体积分数，%； φ(CO)——一氧化碳体积分数，%； φ(H2S)——硫化氢体积分数，%； φ(CmHn)——烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数； V0——理论空气量，m3/m3； φ(N2)——氮体积分数，%； φ(H2)——氢体积分数，%； d——气体燃料中含有的水分，一般取10g/kg（干空气）。 （2）烟尘排放 烟尘的排放量MA（t/h）的计算式为： 式中，MA——烟尘排放量，t/h； ηc——除尘效率，本项目采用布袋除尘器，除尘效率最低为99.50%； Aar——收到基灰分的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目为燃气锅炉。取值为0； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg； afh——锅炉烟气带出的飞灰份额，循环流化床锅炉取值0.6。 每台锅炉烟尘实际排放浓度（除尘器出口处）按下式计算： 式中，CA——烟尘排放浓度，mg/m3： MA——锅炉的烟尘排放量，t/h；其他符号意义见上文公式。 （3）二氧化硫排放 二氧化硫排放量（t/h）按下式计算： 式中，MSO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； Bg——核算时段内锅炉燃料耗量，t； ηs1——除尘器的脱硫率，采用布袋除尘，取值为0； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目为燃气锅炉。取值为0； ηs2——脱硫系统的脱硫效率，%，采用干法脱硫，设计脱硫效率≥90%； Sar——收到基硫的质量分数，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，燃气锅炉取1。 每座烟囱出口处的二氧化硫排放浓度（mg/m3）按下式计算： 式中，Mso2——接入该烟囱的第j台锅炉的二氧化硫排放量，t/h； Vs,i——接入该烟囱的第j台锅炉在烟卤出口处标准状态下的干烟气量。 （4）氮氧化物排放 氮氧化物排放量（t/h）按下式计算： 式中，MNOx ——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx ——锅炉炉膛出口氮氧化物排放质量浓度，mg/m3。 本项目采用低氮燃烧器，基于燃烧温度和燃料特性控制NOx浓度，其NOx减排率在20~50%之间，因此锅炉烟气NOx产生浓度可控制在在~150 mg/m3范围。根据《污染源源强核算技术指南火电》（HJ888-2018），NOx排放浓度采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值或类比同类锅炉氮氧化物浓度值，本项目锅炉NOx排放浓度类比宝钢德盛现有170t/h超高温超高压燃气锅炉NOx排放浓度，类比锅炉容量、使用燃料和废气治理措施与本项目相似，类比锅炉采用了低氮燃烧器和SNCR脱硝设施，因此具有较好的类比性。根据此锅炉烟气验收监测数据，锅炉出口烟气NOx排放浓度基本控制在24~28mg/m3之间；拟建项目采用低氮燃烧器，且末端采用更高效（治理效率约80%）的SCR设施脱硝，因此本项目NOx排放浓度的设计值可取类比参数30 mg/m3，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中氮氧化物浓度≤50mg/m3的排放标准要求。 ηNOx——脱硝效率%，本项目采用低氮燃烧器，源头NOx控制减排率在20~50%之间；SCR设施NOx治理效率≥80%。 （5）氨排放 氨排放量（t/h）按下式计算： GNH3=C逃逸×Vg×10−6 G年=GNH3×年运行小时数 GNH3：氨逃逸源强，kg/h； C逃逸：氨逃逸浓度，mg/m³（标干），根据HJ 563-2010 推荐值2.5 mg/m3； Vg：标准状态干烟气量，m³/h。 本项目采用SCR脱硝工艺，以5%氨水为还原剂，根据 HJ 563-2010要求，氨逃逸设计浓度为2.5 mg/m³，标干烟气量190000 m³/h，年运行8200h，项目氨逃逸小时源强为0.475 kg/h。 本项目热电厂锅炉烟气排放污染物主要为SO2、NOx、烟尘。烟气中烟尘、SO2、NOx等大气污染物产生、治理措施及排放情况见下表。 表 4.6-1 有组织废气污染物产生、治理措施及排放情况一览表 (涉及商业秘密，进行删除) 表 4.6-2 排放口基本情况一览表 装置; 排气筒参数. 编号; 数量; 高度m; 内径m; 排放温度℃; 类型; 地理坐标. 1台170t/h超高温超高压燃气锅炉; DA230; 1; 60; 3.2; 90; 钢混; 119°39′40.448″ 26°29′17.679″. 表 4.6-3 本项目大气污染物排放标准 标准名称及代号; 生产设施; 污染物项目; 标准限值（mg/m3）; 基准含氧量（%）. 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）; 燃气锅炉; 颗粒物; 5; 3. SO2; 35. NOx; 50. 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）; 烟气黑度（林格曼黑度）/级; 1级. 参照《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）; 氨; 8. 表 4.6-4 有组织监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 检测频次. 燃气锅炉排气筒DA230; 颗粒物; 自动监测（安装在线监测设施，并与生态主管部门联网）. SO2. NOx. 烟气黑度（林格曼黑度）; 季度. 氨. 表 4.6-5 无组织监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 检测频次. 厂（周）界监控点; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度. 注：结合并入企业全厂监测计划 - 现有200t/h燃气锅炉减排核算 现有能源综合利用项目65MW超高温超高压煤气发电机组存在各级抽汽温度偏高、高压缸排汽温度接近报警值、机组出力不足等问题导致最高负荷只能达到58MW，无法达到额定65MW，机组设备无变化（见附件19）。对应200t/h超高温超高压煤气锅炉设施无变化，仅高炉煤气消耗量减少（消耗量由18万m3/h下降至15.5万m3/h），相应各废气污染物排放总量依据《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）核算结果如下： 表 4.6-6 有组织废气污染物削减情况一览表 (涉及商业秘密，进行删除) 现有能源综合利用项目200t/h燃气锅炉因负荷调减，煤气消耗量降低，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物削减量分别为0.017t/a、1.84t/a、6.738t/a。 （6）拟建项目非正常工况 锅炉废气非正常排放包括锅炉开停机、烟尘和SO2、NOx治理设施非正常运行等，主要分析如下： ①锅炉开停机 锅炉启动运行时，首先开启环保装置，然后再按照规程依次启动各生产设备，一般不会出现超标排污的情况；停机时，则需先按照规程依次关闭各生产设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 项目非正常排放主要考虑：因布袋除尘器损坏，导致除尘处理效率下降，造成颗粒物超标排放；或因脱硫装置出现故障，造成SO2去除效率下降、超标排放；或因脱硝装置出现故障，造成NOX去除效率下降、超标排放。 ②烟尘的非正常排放 袋式除尘器出现故障的主要原因为滤袋损坏。当滤袋破损形成含尘气流短路时，关闭破损滤袋所在单元排气支管的翻板阀予以控制，同一单元滤袋破损和翻板阀同时失灵的概率极低。因此，本评价非正常排放考虑除尘器某组滤袋出现破损至关闭相应翻板阀期间，除尘效率降低时的情况。在布袋除尘滤袋破损时，造成除尘器内部气流短路引起除尘器排放口的颗粒物排放浓度增加的情况，可通过关闭破损滤袋所在单元排气支管的翻板阀更换滤袋后恢复正常运行，故障情况下的烟气净化系统的颗粒物排放量按除尘效率降低到80％计算，一般在15分钟内消除事故排放源。其非正常工况时的源强见下表。 表 4.6-7 布袋除尘器非正常运行排放源强 污染排放 除尘系统工况; 排放量（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 可能发生频次; 持续时间. 正常时，除尘效率为99.5％; 0.01; 0.054; /; /. 布袋除尘器滤袋破损，除尘效率降低到80％; ～0.407; ～2.141; 1次/年; 15min. 由上表结果可知，当某组滤袋出现破损时，通过关闭破损滤袋所在单元排气支管的翻板阀更换滤袋后恢复正常运行，且上述情景非正常运行时，颗粒物仍可达标排放。 ③SO2的非正常排放 烟气脱硫采用干法脱硫工艺，脱硫装置故障情景为计量给料装置故障、喷射器堵塞，导致脱硫效率下降~25%，此时锅炉脱硫系统非正常排放源强见表4.6-6。当发生上述情况时，采用的应急措施如下： A、立即降低锅炉负荷，减少烟气量与SO₂产生量。 B、立即检查小苏打料位、给料机、喷射装置、压缩空气系统，恢复药剂供给。 C、疏通喷射口，确保小苏打与烟气充分混合。 D、强化监测SO₂浓度，超标立即报警。 E、短时间无法恢复时，降低负荷或停炉，禁止持续超标排放。 F、做好台账记录，按规定上报生态环境部门。 表 4.6-8 脱硫设施非正常运行排放源强 污染源 项目; 排放量(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 可能发生频次; 持续时间. 正常时效率为90%; 1.582; 8.326; /; /. 效率下降至65%; 5.537; 29.142; 1次/年; 30min. ④NOx的非正常排放 烟气采用SCR脱硝工艺，脱硝装置故障情景为喷枪、喷射格栅堵塞，雾化不良，导致脱硝效率下降~25%，此时锅炉脱硝系统非正常排放源强见表4.6-7。。当发生上述情况时，采用的应急措施如下： A、立即调整锅炉负荷与燃烧，控制NOₓ生成量。 B、检查还原剂供应系统、喷枪、计量模块，恢复雾化喷射。 C、调整SCR入口烟温至300～420℃最佳反应区间。 D、清理堵塞喷嘴，检查氨喷射格栅（AIG）分配均匀性。 E、监控NOₓ、氨逃逸、温度、压力，超标立即报警。 F、短时间无法恢复或系统故障时，降负荷直至停炉。 G、记录非正常排放时间、浓度及处置情况，按规定上报。 表 4.6-9 脱硝设施非正常运行排放源强 污染源 项目; 排放量(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 可能发生频次; 持续时间. 正常时效率为80%; 5.7; 30; /; /. 效率下降至55%; 12.825; 67.5; 1次/年; 30min. 废气排放环境影响 类比宝钢德盛现有170t/h超高温超高压燃气锅炉，本项目与其建设规模相同，且燃料、环境治理设施（SNCR脱硝设施+半干法脱硫设施+布袋除尘设施）相似，大气污染物排放同样执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）和《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）中排放标准的要求，即颗粒物≤5 mg/m3、SO2≤35 mg/m3、NOx≤50 mg/m3，因此具备可比性。类比燃气锅炉2024年验收监测数据SO2:＜3 mg/m3、NOX:24~28 mg/m3、颗粒物：1.3~1.4 mg/m3、烟囱排放口“林格曼黑度”均（＜1）级，由类比锅炉废气验收监测数据可知，大气污染物颗粒物、SO2和NOx和烟气黑度均可达标。通过类比，由现有燃气锅炉排放废气监测数据可推断本项目末端采用更高效的SCR脱硝+干法脱硫设施+布袋除尘设施废气治理措施，同样可实现尾气达标排放。且本项目SCR脱硝治理设施采用“在线监测+智能调节+双重校核”联动控制模式，在脱硝反应器入口、出口分别设置NOₓ在线监测仪、氨逃逸在线监测仪可有效保障氨逃逸浓度≤8 mg/m3。本项目烟气经过SCR装置、干法脱硫塔、袋式除尘器处理后通过新建60m高排气筒排放，其废气排放对周边环境空气质量和环境保护目标的影响在可控范围。 废气治理措施及可行性论证 烟尘治理措施 拟建项目采用布袋除尘器去除烟气中的颗粒物。近年以强力清灰为特征的脉冲袋式除尘器，以其滤袋长、占地面积少、设备阻力小、清灰所需气压力低、能耗低、工作可靠，维护工作量小等优点，在各行业获得日益广泛的应用。目前，我国脉冲袋式除尘器大型化的趋势明显，性能达到国际先进水平。多年来袋式除尘技术有了很快的发展，滤料性能不断提高，使用寿命、换代周期都在不断加长，而且积累了丰富的实际工程经验。 （1）原理 脉冲袋式除尘器的基本工作原理是：含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行。其除尘机理为含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、黏附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集。当粉尘层加厚，压力损失达到一定程度时，需要进行清灰。清灰后压力降低，但仍有一部分粉尘残留在滤袋上，在下一个过滤周期开始时，起良好的捕尘作用。 袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。当含尘气体进入袋式除尘器后，粒径大、比重大的粉尘在重力作用下沉降，落入灰斗；携带烟尘的气体通过滤料时，细小粉尘被阻留在滤料上，气体通过滤料，从而尘气分离，使含尘气体得到净化。 （2）特点 袋式除尘器属高效除尘设备，广泛应用于粉尘的净化过程，对细粉尘的除尘效率高，处理含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率可达99.9%以上，可用在净化要求高的场合；适应性强，可捕集各类性质的粉尘，且不因粉尘比电阻等性质而影响除尘效率；适应的烟尘浓度范围广，当入口含尘浓度和烟气量波动范围大时，也不会明显影响除尘器的净化效率和压力损失；可制成直接设于室内产尘设备旁的小型机组，也可制成大型的除尘器室；便于回收物料，没有污泥处理，废水污染以及腐蚀等问题，维护简单；较低的爆炸危险。主要缺点有：应用范围受滤料耐温、耐腐蚀等性能的限制，特别是长期使用，温度应限于280℃以下，当含尘气体温度过高时，需要采取降温措施；在捕集黏性强及湿性强的粉尘或处理露点很高的烟气时容易堵塞滤袋，此时需采取保温或加热措施；压力损失波动较大；投资和操作维护费用高。 （3）袋式除尘器滤料选择 根据袋式除尘器原理分析可知，对袋式除尘器效率起决定性作用的是滤袋的选择。滤袋的材质包括天然纤维和化学纤维，目前应用较为广泛的是化学纤维，包括有涤纶机织布和涤纶、腈纶、丙纶针刺毡等。综合对比断裂强度、耐磨性、定长回弹率等各方面性质，涤纶材质具有较好的综合性能以及广泛的适用性；同时由于涤纶针刺毡滤料工作原理是“深层过滤”，即通过滤料纤维的捕集，先在滤料表面形成“一次粉尘层”（即粉饼），再通过这层粉饼来过滤后续的粉尘；在使用初期，由于滤料本身的空隙较大，部分粉尘会穿过滤料排放出去，只有当粉饼形成后过滤过程才真正开始；继续使用后，滤料表面的粉尘会逐渐渗入到滤料中，导致滤料孔隙堵塞，使设备运行阻力不断增加，直至必须更换滤料为止。 为了克服普通滤料初期低效率、后期高耗能、滤料更换周期高等缺点，目前普遍采用覆膜滤料，即在普通滤料表面复合一层薄膜而行成的一种新型滤料，这层薄膜相当于起到了“一次粉尘层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效地过滤；薄膜特有的立体网状结构，使粉尘无法穿过，无孔隙堵塞危害；过滤膜通常是由高分子聚合物制成的，厚度一般为100～150 μm，微孔滤膜孔径小，捕集率很高，即使对不同粒径的微细粒子也有较高的捕集率，并可防止进入滤料深处，不需要形成普通滤料具有的粉尘初层，清灰容易。这一特性为袋式除尘器在潮湿条件下工作防止因结露造成滤袋结垢而失效创造了一定的条件，同时防止滤料的堵塞和结垢，降低滤料的阻力， 因而有利于降低除尘器系统运行的能耗。不同覆膜滤料主要性能指标详见下表。 表4.6-10 不同覆膜滤料主要性能指标一览表 特性; 项目; 涤纶机织; 涤纶针刺毡; 耐高温针刺毡; 玻璃纤维机织. 729系列; 高强729系列; 普通; 强力; Nomex; Ryton. 形态; 单位面积质量偏 差%; ±3; ±3; ±3; ±5; ±5; ±5; +10 -3. 厚度偏差%; ±7; ±3; ±10; ±10; ±10; ±10; ±10. 强力; 断裂强力/N; 经向; ≥3000; ≥3800; ≥1000; ≥1700; ≥1200; ≥1200; ≥3000. 纬向; ≥2000; ≥2800; ≥1200; ≥1900; ≥1500; ≥1300; ≥2500. 断裂伸长率/%; 经向; ≤27; ≤23; ≤20; ≤35; ≤35; ≤30; ≤10. 纬向; ≤25; ≤21; ≤40; ≤40; ≤40; ≤40; ≤7. 透气性; 透气度 [m3/( m2.min)]; 1.2; 1.2; 1.6; 1.8; 1.1; 1.3; 1.25. 透气性偏差%; ±25; ±25; ±30; ±30; ±30; ±30; ±30. 阻力; 动态滤尘阻力 Pa; ≤200; ≤150; ≤180; ≤220; ≤130; ≤200; ≤140. 滤尘; 除尘效率%; ≥99.99; ≥99.99; ≥99.99; ≥99.99; ≥99.99; ≥99.99; ≥99.99. 清灰; 粉尘剥离率%; ≥92; ≥90; ≥90; ≥90; ≥92; ≥92; ≥95. 疏水; 浸润角(°); ≥100; ≥100; ≥100; ≥100; ≥100; ≥100; ≥100. 沾水等级; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ; Ⅳ. 覆膜 牢度; 覆膜牢度 Mpa; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03. （4）脉冲袋式除尘器净化效率论证 根据《覆膜滤料过滤性能的试验研究》的试验研究成果，覆膜滤料除尘效率可高达99.998%以上，而普通滤料除尘效率约为99.98%，覆膜滤料与普通滤料的处理效果、清灰效率比较见下表。 表4.6-11 覆膜滤料与普通滤料的处理效果、清灰效率比较 特性; 检测项目; 普通滤料; 覆膜滤料; 备注. 阻力特性; 初始阻力（Pa）; 23.0; 92.0; 洁净滤料. 残余阻力（Pa）; 720.6; 339.7; 最终试验阶段. 除尘特性; 除尘效率; 99.981; 99.998; 最终试验阶段. 清灰特性; 粉尘剥离率（%）; 28.6; 72.7; 最终试验阶段. 周期; 44 分 18 秒; 23 分 19 秒; 第一个周期. 周期; 1 分 57 秒; 6 分 35 秒; 最后一个周期. 拟建项目燃气锅炉烟尘收集后采用袋式除尘器（覆膜滤料）净化处理后颗粒物的排放浓度≤5 mg/m3，符合《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018），能够达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放要求，其治理措施可行。 脱硝治理措施 （1）低氮燃烧技术分析 低氮燃烧技术特征是采用燃烧优化、空气和燃料的分级燃烧、烟气再循环以及低氮燃烧器等多种型式，控制燃烧区域的温度、过剩空气量及燃料量，抑制或还原燃烧过程中生成的NOX，从而降低NOX排放。本项目采用低氮燃烧器，基于燃烧温度和燃料特性，从源头控制NOx排放浓度，NOx减排率在20~50%之间。低氮燃烧技术是通过合理配置炉内流场、温度场及物料分布以改变NOx的生成环境，从而降低炉膛出口NOx排放的技术。低氮燃烧器技术是通过特殊设计的燃烧器结构，控制燃烧器喉部燃料和空气的动量及流动方向，使燃烧器出口实现分级送风并与燃料合理配比，减少NOx生成的技术。 （2）SCR脱氮技术分析 拟建项目烟气末端治理采用选择性催化还原脱硝技术（SCR），利用还原剂NH3将NOx还原为N2，该技术成熟可靠、运行稳定，具有较高的脱硝效率，目前已被广泛应用在火力发电锅炉及燃气发电机组烟气净化脱硝。SCR所用的催化剂为锰系催化剂，这种类催化剂在300~400℃温度下对NO具有很高的活性，在锅炉烟气条件下，脱硝效率可达到85%以上。选择性催化还原烟气脱硝系统一般与脱硫系统配套成烟气综合治理设施进行应用，具有系统简单，占地少，建设投资省等优点。 在锅炉燃烧的烟气中氮氧化物包含了NO和NO2，而NO占到烟气中NOx的90%以上，SCR系统脱硝原理为SCR脱硝系统是向催化剂上游的烟气中喷入氨或其它合适的还原剂，利用催化剂将烟气中的NOx转化为氮气和水，系统内化学反应主要为：NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O。在通常的设计中，使用液态无水氨或氨水（氨的水溶液），利用喷氨格栅将其喷入SCR反应器上游的烟气中，喷入到烟气中的氨几乎完全和NOx反应。有少量氨不反应而是作为氨逃逸离开了反应器。对于新的催化剂，氨逃逸量很低，但随着催化剂失活或者表面被飞灰覆盖或堵塞，氨逃逸量就会增加，为了维持需要的NOx脱除率，就必须增加反应器中NH3/NOx 摩尔比。 （3）氨逃逸控制措施分析 根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范》《工业锅炉烟气治理工程技术规范》，氨水（2%～10%）为规范推荐的 SCR 脱硝还原剂。本项目SCR脱硝采用5%浓度氨水作为还原剂，相较于20%-25%高浓度氨水，5% 氨水具有安全性高、挥发性小、脱硝效率稳定、氨逃逸易于控制、系统简单、投资运行费用适中的特点，与本项目煤气锅炉、余热锅炉烟气条件匹配性好。但因单耗更大、喷射量更高，若控制不当，仍会存在氨逃逸超标风险，进而导致设备腐蚀、二次污染、监测数据失真等问题。结合本项目烟气工况及5%浓度氨水的特性，从工程控制、污染防治、应急处置三个维度，细化氨逃逸管控措施，确保氨逃逸浓度稳定达标，规避相关风险，同时补充氨逃逸达标排放可行性分析，明确管控逻辑和达标保障。 ①氨逃逸工程控制措施 1. 精准控制氨水喷射量，优化氨氮摩尔比（适配5%浓度氨水）：采用“在线监测+智能调节+双重校核”联动控制模式，在脱硝反应器入口、出口分别设置NOₓ在线监测仪、氨逃逸在线监测仪，实时采集烟气中NOₓ浓度、氨逃逸浓度数据，传输至PLC控制系统。结合5%浓度氨水单耗高、调节响应快的特点，系统根据监测数据，自动调节氨水计量泵的输送量（采用变频计量泵，调节精度≤0.1L/min），将氨氮摩尔比精准控制在1.05-1.1（最佳反应比例），既确保脱硝效率，又避免氨水过量导致氨逃逸。同时，设置手动调节备用模式和流量复核装置，实时核对喷射流量与理论需求量的偏差（偏差≤5%），应对突发工况波动（如NOₓ浓度骤降、烟气流量突变），确保控制精准性。针对5%浓度氨水喷射量较大的特点，优化喷射时序，采用“分时段、分区域”喷射模式，避免局部氨水积聚。 2. 优化氨水喷射工艺，提升混合均匀性（适配5%浓度氨水）：采用多点均布喷射格栅（喷射点数量较20%-25%浓度氨水增加30%），将5%浓度氨水均匀喷射至脱硝反应器入口烟道，确保氨水与烟气充分混合（混合时间≥2.5s，较常规要求延长0.5s），避免局部氨水过量或不足。喷射格栅采用耐腐蚀、耐高温不锈钢材质，喷嘴选用大口径防堵塞型（孔径≥5mm），适配5%浓度氨水无明显杂质、不易结晶的特点，可灵活调节角度，适配烟气流量、流速变化；每周清理喷嘴1次，每月检查喷射格栅喷射均匀性，防止堵塞、喷射偏移导致局部氨逃逸。同时，在喷射格栅前端设置静态混合器，进一步提升5%浓度氨水与烟气的混合效果，减少局部氨水过量问题。 3. 优化脱硝工况，保障反应充分（从源头降低氨逃逸）：SCR脱硝最佳反应温度为280-400℃，本项目烟气温度为140-210℃，需在脱硝反应器入口设置烟气加热装置（采用蒸汽加热，能耗低、加热均匀），将烟气温度稳定提升至280℃以上，确保脱硝反应充分，减少5%浓度氨水消耗，从源头降低氨逃逸风险。同时，定期清理脱硝催化剂表面积灰（每月1次），每季度检测催化剂活性，避免催化剂活性下降导致反应不充分，进而引发氨水过量喷射；针对5%浓度氨水喷射量较大的特点，优化催化剂布置方式，增加催化剂层数（采用2-3层催化剂），提升反应效率，减少未反应氨水残留。 4. 加强设备运维，保障系统稳定（适配5%浓度氨水设备需求）：定期检查5%浓度氨水储存罐、计量泵、喷射管道、阀门等设备，重点检查管道接口、阀门密封处（每周1次），排查泄漏隐患，确保设备密封良好；5%浓度氨水腐蚀性较低，管道、阀门可采用普通防腐材质，但需定期检查防腐层完整性（每半年1次），发现破损及时修复。定期校准NOₓ在线监测仪、氨逃逸在线监测仪（每月校准1次，校准误差≤±5%），确保监测数据精准；每季度检查喷射格栅、喷嘴，及时更换损坏、堵塞的部件；每年对脱硝催化剂进行检测，根据活性情况更换或再生，保障脱硝效率稳定，避免因催化剂失效导致氨逃逸超标。同时，定期检查计量泵的输送精度（每月1次），确保5%浓度氨水喷射量精准，避免因计量偏差导致氨逃逸。 ②氨逃逸污染防治措施 严格控制氨水质量，选用纯度≥99%、浓度误差≤±0.5%的工业5%浓度氨水，避免杂质影响脱硝反应，减少氨水消耗；5%浓度氨水储存采用常压密闭式储存罐（材质选用FRP玻璃钢或碳钢防腐），设置围堰（容积≥1.2倍储存罐容积），围堰底部铺设简易防渗层（无需高压防渗），防止氨水泄漏污染土壤、水体；氨水输送采用密闭防腐管道，设置泄漏检测装置（检测精度≤1ppm），一旦发生泄漏，立即切断输送阀门，启动应急收集措施，避免氨水挥发引发氨逃逸。储存区域设置通风设施，及时排出挥发的氨气，避免积聚。 拟建项目采用低氮燃烧器，根据《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017），锅炉低氮燃烧技术作为火电厂NOx 控制的首选技术，与烟气脱硝技术配合使用实现NOx达标排放或超低排放。低氮燃烧器技术通过合理配置炉内流场、温度场及物料分布以改变NOx的生成环境，从而降低炉膛出口NOx排放，NOx减排率可达20%～50%；烟气NOx再经末端SCR选择性催化还原脱硝工艺处理后排放值不高于50 mg/Nm3，可以满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中氮氧化物浓度≤50mg/m3的排放标准要求。SCR脱硝治理设施采用“在线监测+智能调节+双重校核”联动控制模式，在脱硝反应器入口、出口分别设置NOₓ在线监测仪、氨逃逸在线监测仪可有效保障氨逃逸浓度≤8 mg/m3，满足《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）对氨逃逸浓度的控制要求。 脱硫治理措施 （1）脱硫工艺比选 目前脱硫工艺多种多样，达数百种之多，按脱硫工艺在生产中所处的部位不同可分为：燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫即烟气脱硫，烟气脱硫主流工艺主要包括石灰（石）-石膏湿法脱硫工艺、循环流化床半干法、小苏打干法烟气脱硫工艺和活性焦干法烟气脱硫工艺等；上述脱硫工艺方案对比如下： 表4.6-12 脱硫工艺方案比较一览表表 类别; 湿法; 半干法; 干法. 比较项目; 石灰（石）－石膏法; 循环流化床; 小苏打干法脱硫; 活性焦干法脱硫. 技术成熟程度; 成熟; 成熟; 成熟; 成熟. 应用规模; 没有限制; 业绩多为中小型机组; 没有限制; 业绩多大中型燃煤机组或烧结烟气. 脱硫效率; 90%以上; 80~90%; 90%以上; 90%以上. 吸收剂种类; 石灰石粉/石灰粉; 石灰; 小苏打; 活性焦. 吸收剂来源; 当地可以满足; 当地可以满足; 进口或国产; 宁夏、山西等地. 副产物种类; 石膏; 脱硫废渣（亚硫酸钙等）; 硫酸钠; 液态SO2. 副产物综合利用; 可作水泥缓凝剂等; 综合利用难度大; 可作水泥早强剂等，商业运用市场有待开发; 综合利用市场较好. 工程投资; 中等; 高; 中等; 高. 综合运行成本; 中等; 高; 中等（吸收剂高于前面两种）; 高. 建设周期; 长; 较长; 短; 短. 使用业绩; 多，电力业绩比较多; 中等; 中等; 中等. 优点; （1）技术成熟，市场占有率高；（2）脱硫效率高，一般可达95％以上；（3）副产物为石膏，有一定的利用价值；（4）投资低、占地少；（5）操作运行维护工作量少; 1）脱硫效率较高，可达90％以上；（2）无废水产生；（3）配套设置有除尘器，出口粉尘浓度有保障；（4）脱硫装置出口温度高于湿法脱硫，对设备无腐蚀。; （1）技术成熟；（2）脱硫效率高，一般可达90％以上；（3）视觉效果优; （1）脱硫的同时还可脱硝、除尘及脱除有害金属； （2）脱硫剂以煤炭为原料生产，可再生循环利用； （3）副产品SO2可用于制取浓硫酸，是用途广泛的化工原料，实现资源化利用； （4）具有良好的环保性能，无废水排放，对环境不会造成二次污染。. 缺点; （1）有废水产生；（2）冬天极端寒冷时视觉效果差; （1）终产物利用价值不高，需落实终产物利用途径； （2）占地大、投资高； （3）运行、维护工作量较大； （4）冬天极端寒冷时视觉效果差; （1）布袋除尘器占地面积大，与半干法相当； （2）吸收剂价格较高; （1）工艺系统复杂，包含吸附系统、再生系统、物料输送系统及其他公辅系统，工艺系统占地面积大，项目的一次性投资成本高； （2）活性焦的价格高，物料输送过程中会产生损耗，且活性焦再生过程中需要大量能耗，工艺系统运行费用高； （3）工艺在运行过程中容易产生焦粉，烟气将产生二次携带，如要达到煤气发电机组5mg/m3颗粒物排放要求，则必须加装下游除尘设施，增加了投资及运行成本。. 根据以上脱硫工艺比较，可以得出以下结论： ①对于钢铁煤气发电，一般烟气入口的SO2浓度较低，采用活性焦干法脱硫，制酸系统难以匹配选型，本项目只能制取高浓度液态SO2作为副产品，且设备投资高、系统占地大、系统运维难度高，该工艺更适宜于烧结烟气处理，本项目不推荐。 ②循环流化床半干法脱硫工艺脱硫效率基本满足本项目，脱硫效率可达到85~90%，技术较为成熟；但相比而言，其投资费用较高，占地面积大。 ③石灰（石）－石膏湿法脱硫工艺产生的废水需增加额外的处理成本，增加“三废”处理难度。 ④小苏打干法脱硫工艺技术成熟，近期应用的业绩越来越多，市场占有率逐步提高，该脱硫工艺适用广泛，脱硫效率高，反应速度快，吸收剂利用率高。相比湿法脱硫工艺其在废水后续处理与“白烟”等视觉上有明显的优势。因此，本项目拟采用小苏打干法脱硫工艺。 （2）工艺反应机理 碳酸氢钠（小苏打）用作烟气脱硫的吸附剂，通过化学吸附去除烟气中的SO2，同时，它还可通过物理吸附去除一些无机和有机微量物质，其吸收速率高于钙基等吸收剂。此工艺将碳酸氢钠细粉直接喷入高温烟气中，在高温下碳酸氢钠分解生成碳酸钠Na2CO3、H2O和CO2： 2NaHCO3→ Na2CO3+ CO2+H2O 新产生的碳酸钠Na2CO3在生成瞬间有高度的反应活性，可自发地与烟气中的硫氧化物进行下列反应： Na2CO3+SO2+1/2O2=Na2SO4+CO2 Na2CO3+SO3 =Na2SO4+CO2。 （3）技术可行性分析 小苏打干法脱硫工艺技术成熟、无技术瓶颈，小苏打干法脱硫工艺自20世纪90年代开始应用，经过数十年的技术迭代，已形成成熟、完善的工艺体系，核心设备（研磨机、喷射器、控制系统）均实现国产化，技术可靠性高，无核心技术瓶颈。目前，该工艺广泛应用于钢铁、电力、化工等行业的锅炉烟气脱硫，尤其是燃气锅炉、余热锅炉的中低浓度SO₂治理，技术应用案例丰富。用小苏打吸收烟气中的SO2是气-固相反应，反应速度快，吸收剂利用率高，且小苏打干法脱硫对烟气流量、SO2浓度等工况的变化适应性较强；在脱硫反应区内烟气流速和停留时间考虑一定的余量，以适应锅炉快速负荷的变化。 核心设备可满足项目需求，供货有保障，本工艺核心设备（小苏打储存仓、研磨机、多点喷射器、PLC控制系统）均有成熟的生产厂家，可根据本项目烟气流量、SO₂浓度等参数定制，设备供货周期短（1-2个月），安装调试简单，可与项目整体建设进度同步，不会影响项目投产时间。同时，设备维护便捷，易损件（滤袋、给料螺旋）可快速更换，保障系统连续稳定运行。 当前国家大力推行“减污降碳、绿色发展”，鼓励采用高效、节能、无废的环境治理工艺。小苏打干法脱硫无废水排放、副产物可资源化利用，符合“无废城市”建设要求，也契合钢铁行业超低排放改造政策；治理后尾气可稳定实现SO₂排放≤35mg/Nm³，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）的排放标准要求。 （4）小苏打干法脱硫工艺系统及设备 小苏打干法脱硫工艺系统主要由吸收剂制备系统、上料装置、粉仓系统、给料系统组成。 ①吸收剂制备系统 本项目拟采用外购成品小苏打。外购的小苏打（袋装）运至研磨机房内，通过设置在研磨机房顶部电动单梁悬挂起重机将小苏打粉吨袋吊运至仓顶，人工破袋完成卸料，通过设置在仓底的星型给料机将小苏打粉送入研磨机进行研磨，每台研磨机配置一座粉仓。小苏打粉（吨袋）运送至研磨机房附近时，其堆存、转运过程中需叉车配合操作。本项目设计小苏打纯度按98%计，所需的小苏打量见下表。 表4.6-13小苏打消耗量 烟气SO2浓度（mg/Nm3）; 小时耗量（t/h）; 日耗量（t/d）; 年耗量（t/a）. 170t/h燃气锅炉; 200; 0.21; 5.10; 1700. ②上料装置 小苏打粉上料装置为设置在研磨机房内的电动单梁悬挂起重机。通过电动单梁悬挂起重机将小苏打粉（吨袋）吊至小苏打粉仓正上方落料口处，通过人工拆袋完成卸料工作。 ③粉仓系统 小苏打粉仓系统主要设备包括粉仓本体、料位计、仓壁振打器。小苏打粉仓为圆筒形。本工程共设2套小苏打粉仓，粉仓容积约为3m3，小苏打粉仓顶部开有卸料口；小苏打粉仓锥段设有低料位计，料位信号与给料装置连锁；同时为防止小苏打粉在仓内板结，在每座粉仓仓壁上配有仓壁振打器；粉仓顶部等需检修维护处设有必要的楼梯平台。 ④给料装置 小苏打粉仓出口设置手动插板阀以及星型给料机，星型给料机由变频电机驱动，且与料位计、研磨机连锁，能根据现场工况快速调整送粉量以满足脱硫工艺的要求。 本项目要求实施超低排放，对脱硫系统稳定性要求极高，综合考虑排放达标、技术可靠、投资、占地、运行成本、安全等因素，本项目采用小苏打干法烟气脱硫工艺处理，能确保二氧化硫达标排放。 小结 本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，运行时的烟气经过SCR脱硝装置、干法脱硫反应塔、袋式除尘器后通过一根新建60m高、内径3.2m的烟囱排放。烟气中排放的颗粒物、SO2、NOx和氨可满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）和《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223修订版，2026）排放标准的要求。 废气采样口规范建设 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）及《排污口规范化整治技术要求（试行）》等法律法规及标准，拟建项目烟气采样口规范建设做如下要求。 （1）采样口位置规范 采样断面选择：优先设置在烟气管道垂直管段，避开烟道弯头、阀门、变径管等易产生涡流、断面急剧变化的部位，确保采样断面烟气流速均匀、污染物分布均匀，避免监测数据失真。具体位置需满足：距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍管道直径，距上述部件上游方向不小于3倍管道直径；若受场地限制无法满足上述要求，需在采样断面设置导流装置，确保烟气流场稳定。 （2）采样口结构规范 ①采样孔规格：采样孔内径不小于80mm，采样孔管长不大于50mm，采用不锈钢材质（耐腐蚀、耐高温，适配脱硫后烟气温和含尘特性），避免锈蚀影响采样精度。采样孔需垂直于烟道壁开设，确保采样枪可垂直插入烟道中心位置，采集代表性烟气样品。 ②密封与防护：采样孔不使用时，需采用密封盖板、管堵或管帽封闭，确保烟道密封性，防止烟气泄漏；密封部件需采用耐高温、耐腐蚀材质，与采样孔贴合紧密，避免漏风导致监测数据偏低。同时，采样口需设置防雨、防尘装置，防止雨水、粉尘进入采样孔，污染采样管道及监测仪器。 （3）配套设施规范 ①采样平台：每个采样口均需配套建设采样平台，平台面积不小于1.5平方米，确保监测人员可安全、便捷地操作采样设备；平台需采用防滑钢板铺设，边缘设置高度不低于1.1米的防护护栏（护栏间距不大于10cm），保障监测人员人身安全。采样孔距平台面高度控制在1.2—1.3米，便于采样操作，符合“便于采集样品、便于监测计量”的要求。 ②爬梯与通道：采样平台需设置专用爬梯（或楼梯），爬梯角度控制在45°-60°，踏步宽度不小于30cm，两侧设置扶手，便于监测人员上下平台；爬梯需固定牢固，与排气筒（或烟道）连接紧密，做好防腐处理，确保长期稳定使用。若采样平台高度超过2m，需设置休息平台，缓解攀爬疲劳。 ③标识与二维码：采样口旁需设置规范化信息标志牌，标志牌采用耐腐蚀材质（不锈钢或玻璃钢），尺寸不小于40cm×30cm，字体清晰、醒目，内容需包含排放口名称、污染物类型（SO₂、颗粒物、NOₓ等）、采样口编号、监测频次、执行标准、排污单位名称及联系方式等。同时，需按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ 1297—2023）要求，设置二维码标识，扫码可查看排放口基本信息、监测数据等内容，便于环保部门监管及公众监督。 废水环境影响及保护措施 拟建项目废水产生源来自于净循环水系统排水、除盐水系统排水、锅炉排污水和生活污水。 废水污染源 （1）项目净循环水系统总循环水量为22480 m3/h，生产补水量为248m3/h，循环系统中设有旁滤过滤器及自清洗管道过滤器，旁滤水量为总循环量的5%；净循环冷却系统间歇性反冲洗水经收集后由泵提升至中央污水处理站处理后进工业新水管网回用。 净循环水冷水池强排口、旁滤过滤器反冲洗排水口、自清洗管道过滤器反冲洗排水口，均单独设置收集管道，明确标识，避免与其他废水混流。 （2）项目除盐水系统产水量40m3/h，除盐水站浓水排放量为2m3/h。 除盐水站RO系统浓水排放口，单独设置专用收集管道，直接接入中央污水处理站深度处理单元，避免与其他废水混合导致处理难度增加。 （3）煤气锅炉、余热锅炉运行过程中，为控制锅水水质、防止结垢，定期排放的少量污水，属于纯水冷凝水后续排放，无其他污染物混入；锅炉排污水17 m3/h 锅炉排污口，单独设置收集管道，并配套降温装置（冷却至40℃以下），避免高温废水对管道及处理设施造成损坏，单独接入中央污水处理站回用预处理单元。 - 拟建项目初期雨水24.3m3次，具体测算过程如下： 初期雨水按《室外排水设计规范》（GB50014-2016）中公式推算： Q=qFψT 式中：Q—初期雨水排水量； q—暴雨强度（L/S hm2），引用《城市及部分县城暴雨强度公式》（DBJ13-52-2003），其中罗源县暴雨强度数据q为199.97 L/S hm2； F—汇水面积（hm2），屋面的雨水通过雨水管道独立收集排放，露天硬化路面初期雨水进行收集处理。汇水面积F=0.15hm2； ψ—径流系数，（地面构造为混凝土地面，取0.9）； T—收集时间，一般为15min。 （5）生活污水：项目职工人数定员46人，生活用水定额为每人每日180 L/人•d，据此计算，新增生活用水8.28 m3/d，产污系数以0.85计，生活污水量为7.038 m3/d。 办公区域、卫生间排水口，单独设置生活污水收集管道，经预处理设施处理后，接入中央污水处理站综合处理单元，严禁与生产废水混流，避免污染生产废水回用水质。 本项目废水污染源及治理措施见下表。 表 4.7-1 废水污染物产生、治理措施及排放情况一览表 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 产生废水量/ （m3/h）; 产生质量浓度/ （mg/L）; 产生量/（kg/h）; 工艺; 效率/ %; 回用废水量/ （m3/h）; 排放废水量/（m3/h）; 排放质量浓度/ （mg/L）; 排放量/ （kg/h）. 净循环水系统; 净循环冷却系统排污水; COD; 类比法; 57.3; ≤40; 2.292; 中央污水站处理后回用（澄清+沉淀+多介质过滤+UF+一级RO+二级RO+浓水RO）; ~85; 57.3; 0; 0; 0. SS; ≤40; 2.292; 0; 0; 0. 除盐水系统; 除盐水系统排污水; COD; 类比法; 2; ≤40; 0.08; 2; 0; 0; 0. SS; ≤40; 0.08; 0; 0; 0. 锅炉; 锅炉排污水; COD; 类比法; 17; ≤40; 0.68; 17; 0; 0; 0. SS; ≤40; 0.68; 0; 0; 0. 拟建项目; 初期雨水; COD; 类比法; 24.3; ≤200; 3.5; 24.3; 0; 0; 0. SS; ≤250; 4.25; 0; 0; 0. 生活污水; COD; 类比法; 0.293; 100; 0.03; 预处理后排至中央污水站处理后回用; 0.293; 0; 0; 0. SS; 70; 0.02; 0; 0; 0. 氨氮; 15; 0.004; 0; 0; 0. 根据工程分析及分质分流要求，拟建项目废水实行“分类收集、分质处理、梯级回用”，生活污水经预处理后与生产废水排入中央污水处理站，处理后进工业新水管网回用。整个项目的废水均不外排。因此，拟建项目不会对项目周边的排洪渠、滞洪区、罗源湾海域水质产生影响。 废水治理措施及可行性分析 （1）设备冷却水（净环水） 汽轮机、锅炉房、脱硫风机及电气变频器装置等需要间接冷却，设备冷却水经净水循环水系统冷却后循环使用，不外排。净循环水处理系统冷却水用于各机组的设备间接冷却，根据主体工艺要求，循环冷却水用量为22480m3/h，生产补充新水量约为248m3/h。 为保证净循环供水水质，设置循环水旁滤设施及自清洗管道过滤器。循环水系统旁滤设施的旁滤水量约为总循环水量的5%，旁滤水取自冷水池，由旁滤泵提升至旁滤过滤器进行过滤后再回到冷水池中。在净循环供水管道上设置自清洗管道过滤器，净循环水供水经自清洗过滤器过滤后供给各用户；旁滤过滤器及自清洗管道过滤器的反冲洗排污水排入新建的废水收集坑后，用泵提升至中央污水处理站。 为保证系统水质并减少系统在循环过程中产生结垢、腐蚀现象和防止藻类生长，在循环水系统中设有加药设备，在净循环冷水池中投加防腐阻垢剂及杀菌灭藻剂。由于循环水在冷却及管道输送过程中存在风吹损失、蒸发损失以及管路漏损和排污，净环水系统浓缩倍数按4倍考虑，为保持循环水系统水量平衡，系统设有补水管，补水采用生产-消防水，生产消防水接自德盛生产-消防水管。 （2）除盐水系统排水 项目除盐水系统纯水制备规模为40m3/h，排放的浓水水量约为2m3/h，排放的浓水水质清洁、污染负荷极低，仅溶解性固体含量较高，无需常规生化处理，直接经专用管道收集后，提升至中央污水处理站深度处理单元（预处理+UF+一级RO+二级RO”工艺），进一步去除水中溶解性固体，降低TDS浓度，确保满足回用水质要求。 （3）锅炉排污水 锅炉排污水温度80℃～90℃，为纯水冷凝水，水质较好，首先经专用降温装置（板式换热器）冷却至40℃以下，避免高温对后续处理设施及管道造成损坏；冷却后经专用管道收集，直接接入中央污水处理站多介质过滤单元，去除少量悬浮物后，进入深度处理单元，无需额外生化处理，大幅降低处理成本。 （4）初期雨水、生活污水 拟建项目新增初期雨水1.01 m3/h，排入中央污水处理站处理；生活污水0.293m3/h，生活污水经预处理后进入中央污水处理站处理。 （5）分质处理可行性小结 本项目废水按“清洁废水单独处理、低污染废水预处理后合并处理”的原则，针对性设置治理措施，符合钢铁行业废水处理规范要求：净循环水排水、锅炉排污水以物理过滤处理为主，除盐水浓水以深度脱盐处理为主，生活污水以生化预处理为主，各处理工艺成熟、可靠，且与宝钢德盛现有中央污水处理站工艺匹配，处理难度低、运行成本可控，可确保各类废水处理后达到回用标准。 本项目废水接入中央污水处理站的可行性 本项目净循环排水、除盐水系统浓排水、锅炉排污水等生产废水排入厂区中央废水处理站处理达到《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012）中综合污水处理设施回用水主要水质控制指标后回用。常规处理工艺为“澄清+沉淀+多介质过滤”，深度处理工艺为“UF+一级RO+二级RO+浓水RO”，处理后可满足《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012）中综合污水处理设施回用水主要水质控制指标。 宝钢德盛全厂中央污水处理站的规模为2.04万t/d，目前企业全厂生产废水处理量为9045 t/d，远小于废水处理系统的处理规模。拟建项目生产废水量为1855.5 t/d，因此中央污水处理站废水处理系统余量能满足项目需求。 以下为2024年度企业中央废水处理站回用水水质自行监测结果，由下表可知，宝钢德盛中央废水处理站废水处理工艺有效可行，处理尾水可达《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012）中综合污水处理设施回用水主要水质控制指标。 表4.7-2 中央污水处理站回用水水质一览表 项目 污染源; 污染物; 浓度(mg/L); 标准; 达标情况; 去向. 名称; 浓度限值（mg/L）. 污水站回用水; pH; ~7.5; 《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012）综合污水处理设施回用水控制指标; 6.5~9; 达标; 回用生产. 总溶解性固体; ~194; ≤1000; 达标. BOD5; ND; ≤10; 达标. 石油类; ~0.41; ≤3; 达标. NH3-N; ~0. 1; ≤5; 达标. 总硬度; ~84; ≤300; 达标. 总铁; ND; ≤0.5; 达标. 分质处理后回用可行性分析 本项目废水经分质处理后，统一进入中央污水处理站深度处理单元，采用“UF+一级RO+二级RO+浓水RO”工艺，处理后水质需严格满足《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012）中综合污水处理设施回用水主要水质控制指标，具体回用流程及水质要求如下： （1）净循环水系统排水：经中央污水处理站常规处理单元（澄清+沉淀+多介质过滤）去除悬浮物、胶体后，进入深度处理单元，处理后主要用于净循环水系统补水、绿化用水、地面冲洗用水。 锅炉排污水：经冷却、过滤处理后，进入深度处理单元，处理后优先用于锅炉补水、净循环水系统补水，实现水资源梯级利用。 回用可行性：回用废水经深度处理后SS≤5 mg/L、总硬度≤180 mg/L，符合净循环水系统补水要求，可替代生产-消防水作为补充水，减少新鲜水用量，同时避免结垢、腐蚀现象，保障净循环系统稳定运行。 （2）除盐水系统浓水：经深度处理单元脱盐后，主要用于除盐水系统补水、锅炉补水预处理用水，确保水质满足锅炉用水水质要求（TDS≤100 mg/L、总硬度≤20 mg/L）。 回用可行性：回用废水经浓水RO处理后，TDS≤450 mg/L、总硬度≤180 mg/L，满足除盐水系统预处理进水要求，可直接接入除盐水系统预处理单元，与新鲜水混合后制备纯水，工艺匹配、操作可行。 （3）初期雨水、生活污水：经中央污水处理站综合处理、深度处理后，主要用于绿化用水、地面冲洗用水、卫生间冲厕用水，避免用于与生产直接相关的用水环节，确保生产安全。 回用可行性：回用废水经深度处理后，卫生指标达标，无致病菌、无异味，可用于绿化用水、地面冲洗用水、卫生间冲厕用水，替代新鲜水，进一步节约水资源。 拟建项目运营期车间净循环系统强排水、除盐水系统浓排水、锅炉排污水等生产废水经现有中央污水处理站处理后回用，不外排；新增生活污水经预处理后进入中央污水处理站处理。废水处理措施及回用方案可行，可实现废水零排放，不会对周边地表水产生明显影响。 废水排放监测要求 废水经中央污水处理站处理后回用，不外排。在回用水总管安装流量计，实时统计流量数据，数据保留至少一年。 表 4.7-3 废水常规监测内容一览表 序号; 污染源名称; 监测点位; 监测内容; 监测频次. 1; 中央污水处理站; 处理设施出口; pH、悬浮物、COD、BOD5、石油类、NH3-N、总硬度（以CaCO3计）、总溶解性固体、总铁; 1次/月. 噪声影响及保护措施 噪声源强 项目噪声源主要为生产设备噪声，主要发生部位为锅炉、汽轮机、发电机、水泵、冷却塔等产生的噪声，声级值一般在75~95dB之间。针对不同噪声源采用隔声、消声、合理布局等治理措施后，可使声源小于60~85dB(A)。噪声产生情况、治理措施及治理后噪声情况见下表。 表4.8-1 噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 主要声源; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强(声功率级dB); 声源控制措施; 运行时段. Ｘ; Ｙ; Ｚ. 1; 引风机; ／; 743; -202; １; 80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 连续. 2; 鼓风机; ／; 778; -173; １; 80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 连续. 3; 锅炉给水泵; ／; 728; -173; 0.5; 60; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 间歇. 4; 钢混结构冷却塔; ／; 736; -137; 5; 75; 基座减震加固、隔声; 间歇. 表4.8-2 噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制 措施; 空间相对位置/m; 距离内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪音. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 汽机房; 煤气汽轮发电机组; /; 95; 消音、基座减震加固、厂房隔声; 679; -166; 1.5; 10; 85; 连续; 15; 70; 1. 2; 余热发电机组; 95; 消音、基座减震加固、厂房隔声; 650; -151; 1.5; 10; 85; 连续; 15; 70; 1. 3; 汽轮机净环供水泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、厂房隔声; 714; -166; 0.5; 10; 70; 连续; 15; 55; 1. 4; 汽轮机净环供水泵; 75-80; 消音、基座减震加固、厂房隔声; 636; -151; 0.5; 10; 70; 连续; 15; 55; 1. 3; 化水车间; 旁滤水泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 771; -151; 0.5; 10; 70; 间歇; 15; 55; 1. 4; 反渗透进水泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 714; -223; 0.5; 10; 70; 间歇; 15; 55; 1. 5; 原水泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 636; -180; 0.5; 10; 70; 连续; 15; 55; 1. 6; 高压泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 629; -151; 0.5; 10; 70; 连续; 15; 55; 1. 7; 提升泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 636; -173; 0.5; 10; 70; 连续; 15; 55; 1. 8; 输送泵; /; 75-80; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 664; -130; 0.5; 10; 70; 连续; 15; 55; 1. 9; 锅炉房; 燃气锅炉排气; /; 95; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 707; -137; 4; 10; 85; 间歇; 15; 70; 1. 余热锅炉排气; /; 95; 消音、基座减震加固、围墙隔声; 622; -94; 4; 10; 85; 间歇; 15; 70; 1. 预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B中的预测模式。 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TI—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图 4.8-1室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S透声面积，m2。 2）户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正值，dB(根据导则附录B计算)。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： (2) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 预测结果 噪声预测结果如下所示。 表 4.8-3 厂界环境噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 编号; 位置; 噪声现状值 /dB(A); 噪声标准 /dB(A); 噪声 贡献值 /dB(A); 噪声 预测值 /dB(A); 较现状 增量 /dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. Z1; 项目厂区南侧; 59.8; 54.5; 65; 55; 29; 29; 59.8; 54.5; 0; 0; 达标; 达标. Z2; 项目厂区南侧; 56.4; 52.8; 65; 55; 29; 29; 56.4; 52.8; 0; 0; 达标; 达标. Z3; 项目厂区东北侧; 60.6; 53.9; 65; 55; 39; 39; 60.6; 53.9; 0; 0; 达标; 达标. Z4; 项目厂区西北侧; 62.6; 53.3; 65; 55; 31; 31; 62.6; 53.3; 0; 0; 达标; 达标. Z5; 项目厂区西侧; 55.2; 54.4; 65; 55; 30; 30; 55.2; 54.4; 0; 0; 达标; 达标. Z6; 项目厂区西侧; 59.0; 54.2; 65; 55; 32; 32; 59.0; 54.2; 0; 0; 达标; 达标. 由上表预测结果可见，四周厂界叠加环境现状值后，昼间、夜间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；本项目距离环境敏感点的最近距离大于1.5km，项目对环境敏感目标的影响不大。 噪声排放监测要求 北侧、西侧、东侧、南侧厂界噪声应每季度至少开展一次昼夜监测，每次监测1天，监测指标为等效A声级，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固废环境影响及防治措施 本工程固体废物主要为除尘灰、脱硫灰、 废催化剂、废机油等。除尘灰为烟气除尘器中截留颗粒物产生；脱硫灰为利用干法烟气脱硫过程中产生；废催化剂为SCR设备内催化剂更换周期性产生；废机油为机械用油更换产生。 固体废物污染源 本项目产生的固体废物分工业固废和生活垃圾。其中工业固废有废催化剂、脱硫灰、除尘灰和废矿物油。根据《污染源源强核算技术指南火电》（HJ 888-2018）和《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017），本次评价采用物料衡算法核算脱硫灰产生量，采用类比法核算其他固体废物产生量。本项目固体废物产排情况一览表详见下表。 （1）脱硫灰产生量 拟建项目脱硫灰产生量按下式计算： 式中：M——核算时段内脱硫副产物产生量，t； ML——核算时段内二氧化硫脱除量，t，取值710.325； M1——CaSO3·1/2H2O摩尔质量，取值129； M2——CaSO4·1/2H2O摩尔质量，取值145； M3——CaCO3摩尔质量，取值100； MS——二氧化硫摩尔质量，取值64。 根据上式，计算得本项目脱硫灰产生量为2837.97t/a。 （2）除尘灰 类比宝钢德盛现有170t/h超高温超高压燃气锅炉，本项目与其建设规模相同，且燃料、环境治理设施相似，因此具备可比性；现有170t/h燃气锅炉除尘灰为1680t/a，本项目除尘灰产生量约为1800 t/a。 （3）废矿物油 本项目两台变压器含矿物油分别为9.5t和7.3t，其更换周期为1次/3年，废矿物油产生量为16.8t。 （4）生活垃圾 职工日常生产产生生活垃圾，为一般固废，本项目定员46人，按每人产生0.5kg/d的生活垃圾估算，产生量约为8.395 t/a，委托罗源县环卫部门处置。 表4.9-1 本项目固体废物的产生及处置情况 序号; 固废名称; 固废性质; 编码; 产生量 （t/a）; 利用量 （t/a）; 处置量（t/a）; 贮存方式; 利用或处置方式和去向. 1; 脱硫灰; I类一般固废; 441-001-65; 2837.97; 2837.97; 0; 灰仓; 外售综合利用. 2; 除尘灰; I类一般固废; 441-999-66; 1800; 1800; 0; 灰仓; 厂内烧结车间回收利用. 4; 废除尘布袋; I类一般固废; 441-999-99; 5; 5; 0; 一般固废储存间; 厂家回收利用. 5; 废锰系催化剂; 待鉴别; 441-999-99; 8; 8; 0. 6; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-220-08; 16.8; 0; 16.8; 危废贮存间; 委托有资质单位处置. 7; 生活垃圾; /; /; 8.395; 0; 8.395; 垃圾临时收集点; 委托环卫部门处置. 表4.9-2主要有毒有害情况一览表 序号; 固废名称; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险性. 1; 脱硫灰; NaSO3、NaSO4等; 粉状固体; T. 2; 除尘灰; 粉尘等; 粉状固体; T. 3; 废除尘布袋; 截留粉尘等; 固态（纤维织物）; T. 4; 废锰系催化剂; 锰及其化合物等; 固态（多孔蜂窝状或板状）; T. 5; 废矿物油; 多环芳烃(PAHs）、苯系物、酚类、重金属; 液态; T,1. 固废综合利用的可行性分析 （1）脱硫灰 脱硫灰外售水泥生产企业、制砖企业、路基材料生产单位作为建材原料； 可行性分析：脱硫灰主要成分为钙基脱硫产物，成分稳定、无有毒有害物质，是建材行业成熟的外掺料。该类固废在钢铁、火电行业已大规模应用，技术成熟、市场接纳度高，不存在利用技术瓶颈。项目脱硫灰产生量小、成分均一，便于连续稳定外运利用，不会产生堆存压力。 （2）除尘灰 除尘灰全部返回烧结工序配料回用，作为含铁原料重新入炉；除尘灰含铁、碱性组分高，属于优质返生产利用物料，是钢铁行业最成熟、最普遍的固废回用方式。宝钢德盛现有烧结系统具备完善的回用配料设施，可直接接纳本项目除尘灰，无需新增处理设施，技术完全匹配。回用过程简单、稳定，不影响产品质量，也不产生二次污染。 （3）废除尘布袋 废除尘布袋由物资回收单位回收再生利用；不可利用部分交由一般工业固废合规处置单位处置。废布袋为工业滤料，无有毒有害物质沾染，不属于危险废物。当前回收渠道成熟，企业可长期签订处置协议，产生量小、清运频率低，管理难度低，不存在堆存与环境风险。 （4）废锰系催化剂 废锰系催化剂在危险特性鉴别报告出具前，按危险废物管理；若鉴别不属于危废，可交由催化剂回收企业回收有价组分；若鉴别属于危废，则交由有资质单位资源化再生或无害化处置。企业具备危废暂存库、台账、转运联单等完整管理条件，处置合法合规、风险可控。 （5）废矿物油 废矿物油全部委托持有危险废物经营许可证的单位进行资源化再生。废矿物油是危废中处置渠道最稳定、市场最成熟的类别之一。宝钢德盛已与资质单位签订长期处置协议，产生量小、转运规范，符合危废全过程管理要求。 临时贮存可行性分析 - 一般工业固体废物贮存场所 拟建项目位于产能置换生产线炼铁车间西北侧，炼铁车间设置有600m2一般工业固体废物贮存场；该区域大宗固废水渣由渣池清掏就地沥干直接转运出厂，各除尘灰存临时贮存于治理设施灰库，直接气送返生产，堆场长期低负荷运行，完全可容纳拟建项目新增一般固废的暂存需求；拟建项目大宗一般固废除尘灰临时贮存于治理设施灰库，直接气送返生产；脱硫灰按3个月转运周期就算，所需暂存容积约710m3，堆高按4 m、面积利用率0.8计，所需面积约220m2，因此拟建项目可依托现有600m2贮存场临时贮存一般固废。 - 危险废物贮存场 拟建项目主要定期产生16.8t/a废矿物油，设计周转周期6个月，其最大暂存量约8.4t，危废密度按1t/m3，所需贮存容积为8.4m³，堆高按1 m、面积利用率按0.7计，则所需面积为12m2；拟建项目危险废物依托厂内现有1200m²危险废物贮存间，面积富余、分区充足、防渗合规、风险可控、管理规范可行。 环境管理要求 （1）一般固体废物环境管理要求 拟建项目产生的废催化剂、脱硫灰、除尘灰等属于一般工业固体废物，需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求执行相关措施，对Ⅰ类一般工业固废贮存场所地面进行硬化，设置防风防雨防渗措施。一般工业固废定期（转运周期为一个月）外运接收单位。 ①Ⅰ类一般工业固废贮存场地防渗措施：采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s且厚度为0.75 m的天然基础层。 ②设置防风、防晒、防雨措施：贮存场应设置遮阳、雨等设施，周边应设置导流渠，防止雨水径流进入贮存场内。 ③设置环境保护图像标志：按GB15562.2-2020设置环境保护图形标志。 （2）危险废物环境管理要求 拟建项目产生的废机油等属于危险废物，危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》((HJ 2025-2012)执行相关措施。依托现有危险废物暂存间已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰、渗漏液导排收集系统和事故应急池等设施。 加强贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 ②定期检查危险废物暂存间的防渗性能。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防止雨水径流进入堆场、避免渗滤液量增加，堆场周边应设置导流渠，并及时清理和检查渗滤液集排水设施及堵截泄漏的裙脚；收集的渗滤液及泄漏液应进入中央污水处理站处理后排放。 ③强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，检查应急防护设施。 ⑥完善维护制度，详细记录固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。 ⑦项目产生的固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地环境保护主管部门申报，填报危险废物转移电子联单，按要求对拟建项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 地下水、土壤环境影响及防治措施 地下水、土壤污染源 拟建项目为余气及余能发电利用项目，对地下水、土壤环境影响的识别结果见下表。 表4.10-1 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 主要污染源; 环境要素; 污染途径; 污染物类型; 特征因子; 备注. 汽轮机、锅炉、排水管; 地下水; 垂直入渗; 生产废水、矿物油; pH、矿物油; 非正常排放. 排气筒; 土壤; 大气沉降; 颗粒物; 颗粒物; 连续排放. 地下水、土壤污染防控措施 本评价针对拟建项目提出以下防控措施。 （1）地下水防控措施 ①源头控制措施 为防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，建议从以下几方面着手： A、对生产全过程进行控制，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放，积极开展水的循环使用和中水回用； B、严格按照国家相关规范要求，对涉及污染场地采取防渗改造，以防止和降低污染物的渗漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； C、防渗工程的设计建设使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限； D、对可能泄漏有害介质和污染物的设备和管道敷设尽量采用“可视化”改造，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。 ②分区防渗措施 根据本项目生产单元的布置，污染物特征，可能泄漏污染地下水的位置，以及潜在的地下水污染源分析，将项目生产区域分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防渗区，分区防治区必须严格采取对应防渗措施。 A、重点防渗区：排污降温池、事故油池，加药系统； B、一般防渗区：主厂房，锅炉生产区域、除盐水系统区域和循环水系统等； C、简单防渗区：道路等其他区域。 ③防渗技术要求 针对重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区不同区域提出相应的防渗要求。 A、重点防渗区 指污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。重点污染防渗区防渗要求：防渗性能不应低于6 m、厚渗透系数≤10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或参照GB18598 执行。 B、一般防渗区 指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。一般污染区防渗要求：防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数≤10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或参照GB18598 执行。 B、简单防渗区 指不会对地下水造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，应对工程质量进行管理控制。 图4.10-1 拟建项目分区防渗分布示意图 (涉及商业秘密，进行删除) （2）土壤防控措施 为进一步减少污染物排放对周边土壤环境的影响，本评价按照《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）文件要求，提出进一步加强污染控制、减轻土壤环境影响的管理措施，具体如下： ①加强环保设备的运行管理，保障各污染物达标排放。禁止直接向土壤环境排放有毒有害的工业废气、废水和固体废物等物质。 ②加强固体废物的收集、储存、转运和处置的全过程管理，按要求建立防扬散、防流失、防渗漏等设施，避免因固废泄漏、撒落造成土壤污染。 ③加强环境风险管理，防止环境风险事故的发生，降低或避免生产中出现非正常工况。 ④配合各级人民政府部门组织开展的土壤污染防治监督、管理、调查、监测、评价和科学研究工作。 ⑤建议建设单位委托具备资质的专业单位定期对项目厂区及周边的土壤开展环境质量监测，一旦发现土壤污染现象，要及时采取有效措施保护和改善土壤环境，或委托具备资质的专业单位消除土壤污染危害。 ⑥需要拆除设施、设备或者构筑物时，应当采取措施防止其中残留的危险废物或者其他有毒有害物质的泄漏、遗撒和扬散污染土壤环境。并事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地环境保护、工信部门备案，防范拆除活动污染土壤。 ⑦切实落实本评价提出的各项防渗、防泄漏、防腐蚀措施，防止废水、废液及其他固体废物等污染物渗漏污染土壤。 ⑧发生突发环境风险事故时，应当立即启动风险应急预案，按照预案要求做好应急处置，全面评估环境风险事故对土壤环境造成的影响，并及时采取措施消除土壤污染危害。 ⑨建议在本项目投产运行后，适时开展清洁生产评价，按评价要求落实清洁生产改造，提升企业清洁生产水平，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，减轻或者消除对公众健康和环境的危害。 ⑩建议建设单位在本项目投产运行一段时间后，委托专业机构开展土壤环境影响的跟踪评价，评估分析项目对厂区及周边土壤环境的累积性影响。 跟踪监测 本项目地下水监测内容统筹于全厂监测计划一并施行；针对本项目特点的地下水和土壤监测指标和频次见下表和图。 图4.10-1 地下水、土壤监测点位分布图 表4.10-2 地下水、土壤监测内容一览表 环境要素; 点位名称; 监测项目; 监测频率. 地下水; BJ、HS1、KS1 JS1、MS1、NS1; pH、氨氮、无机氮、活性磷酸盐、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、挥发酚、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、铅、镉、锰、铜、锌; 1次/半年. 土壤; T1、T2; 表层样; GB36600基本项45项，石油烃; 1次/年. 柱状样; 石油烃. 生态环境影响 本项目用地为厂区既有用地，未新增占地，属于规划三类工业用地。工程区建设用地对区域土地利用的影响有限。 生态环境影响分析 项目的实施，导致局部土地利用方式的改变，主要包括：动植物资源的变化、区域景观格局改变、地形改变与水土流失影响等。 （1）对植物的影响分析 项目周边植被类型可以归纳为常绿闹叶林、常绿针叶林、毛竹林、灌木丛、草丛和人工栽培植物等。根据项目的排污特性，项目建成后对区域周边植被、农作物的影响主要为项目排放废气对生物植株正常生长、发育、繁殖的影响。资料表明，存在于空气中的各种气体、固体形态的污染物，主要是气体与植物发生联系，气体以及一般直径小于1μm的污染物质，通过植物叶面的气孔吸收后经细胞间隙抵达导管，而后运转至其它部分。根据工程分析项目大气污染物排放情况，确定环境空气影响预测因子为SO2、NOX、颗粒物和氨。 ①颗粒物对植物的影响 沉积在绿色植物叶面，堵塞气孔，阻碍光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等，危害植物健康。 ②二氧化硫对植物的影响 由于自然界的生物多样性，各种生物的特征各不相同，对SO2的抗性差异也很大。根据目前的研究结果，大气中SO2浓度达到0.3ppm时，植物就出现伤害症状，对SO2伤害较为敏感的植物在SO2浓度为3.25mg/m3空气中暴露1小时产生初始可见伤害，即其可见伤害的he值剂量为3.25mg/m3。一般情况下，SO2平均浓度不超过18.13、1.05、0.68、0.47mg/m3，暴露时间相应为1、2、4、8小时，则植物可避免出现叶部伤害。植物的隐性伤害表现为生理干扰，或对生长和产量的影响，但植物不呈现外部可见伤害症状。据研究，敏感作物光合作用受抑制的平均阈值剂量为0.65mg/m3·h。导致敏感作物光合作用速率减低10%的平均暴露剂量为1.17mg/m3·h。 ③氮氧化物对植物的影响 NOx对植物的伤害没有SO2对植物的伤害严重。大多数由NOx引起的对田间植物伤害和危害事件与某些工业生产过程中发生的事故性排放（如偶然释放或泄漏）有关。据报道，一般来说对植物生长和代谢影响的NOx阈值剂量为1.32mg/m3·h，叶子受伤害的阈值剂量为5.64 mg/m3·h，同时也有报道认为，低浓度的NOx可能会促进植物的生长。 ④氨对植物的影响 NH3分子易通过气孔、角质层进入细胞，破坏细胞膜、改变胞质pH，抑制光合、呼吸酶系。低浓度即可抑制根系生长、根毛发育、根尖坏死。抑制K+、Ca2+、Mg2+吸收，出现缺钾、缺钙症状（叶尖枯、脐腐、畸形果）。NH4+同化消耗大量ATP与碳水化合物，生长减慢、抗逆（寒/旱/病）下降。沉降改变土壤氮/碳比，喜氮杂草扩张、敏感乡土种衰退、生物多样性下降。本项目SCR设施氨逃逸（设计值2.5 mg/m³）在设施界外300 m内对敏感蔬菜、果树、花卉存在低水平慢性影响风险（叶黄、长势差、轻度减产）；300 m以外对农作物与植被无显著伤害；1 km 外影响可忽略。结合项目总平布置和所在区域生态环境，长期氮沉降对自然植被多样性存在潜在缓慢影响，但总体生态风险可控。 拟建项目排放的SO2、NOX、颗粒物执行超低排放标准限值，氨逃逸有效控制，排放污染物的伤害强度低于上述研究的伤害阈值，因此其排放的污染物对区域植被不会造成明显的不良影响。 （2）对动物资源的影响 本项目位于罗源县罗源湾开发区金港工业区内，项目周边已形成开发的的工业园区，由于人工建筑分布密集，缺乏野生动物生存需要的隐蔽和觅食的空间，因此在这片已经开发的区域活动的野生动物种类和数量都十分稀少，本项目施工的噪声和扬尘，以及施工人群活动的增加等，将会干扰现有鸟类的正常生活。但施工结束后，周边的一般野生生物会逐渐回迁到附近的地域，不会造成物种的消失，拟建项目建设对陆生野生动物的影响较小。 （3）区域景观格局的改变 本项目用地为厂区既有用地，未新增占地，项目的实施不会改变区域的景观格局，未来区域内除金港工业区外，农田、林地景观仍占据一定的优势。 （4）水土流失的影响 项目实施过程确保采取以下措施，减轻水土流失造成的环境影响。 ①裸土表面覆盖彩条布，既防止起尘，同时防止下雨引起水土流失。 ②做好厂区及周围的绿化，恢复植被，可有效防止水土流失，减小水土流失程度，增加绿化面积，有利于生态保护。 小结 拟建项目建成投产后，在落实各项环保措施，并保证各环保设施运行正常、废气达标排放的前提下，废气排放对周边植被的影响不大。项目的实施对评价区域生态环境的改变主要体现为土地利用方式的变更，项目建设仅会使局部区域的物种重新分布，但不会造成评价区内的物种消失，即不会对生物多样性产生明显影响，不会改变区域的景观格局。 因此，本项目的建设对评价区内生态环境影响较小。 环境风险影响及防治措施 环境风险影响 本项目主要危险物质为高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气，矿物油和5%氨水，风险类型为发生煤气泄漏，泄漏的煤气与空气混合形成爆炸性混合气体，当其达到爆炸极限时，一旦遇火源即可发生火灾、爆炸。变压器故障、短路、火灾、爆炸导致绝缘油泄漏、燃烧；阀门、法兰、焊缝破损或检修操作不当造成矿物油泄漏。氨水管道法兰、阀门、法兰连接密封部位失效或泄漏等。危险物质分布情况见下表。 表 4.12-1 危险物质分布情况表 危险物质; 存储量（t）; 分布位置; 存储方式. 煤气; 0.4; 煤气输送管道; 管道. 5%氨水; 30; SCR设施; 贮存罐. 矿物油; 16.8; 变压器; 油箱. 注：本项目新建DN1800高炉煤气管90m，DN700转炉煤气管100m，DN600焦炉煤气管120m，各煤气密度取值1.30 kg/Nm³，则本项目所有煤气管道煤气储存量约为0.4t。 根据危险性识别结果，拟建项目环境风险类型主要有矿物油泄漏、氨水泄漏、煤气泄漏、煤气火灾爆炸等产生的消防废水排放。本项目危险物质扩散途径主要有以下几个方面： （1）大气环境扩散：煤气泄漏后直接进入大气环境，或者煤气泄漏后发生火灾事故时伴生污染物进入大气环境；氨水属于易挥发的液态物质，泄漏后生成氨气通过大气扩散对周围环境造成影响。 （2）地表水环境扩散：矿物油设有事故油池，氨水罐区设有围堰，厂内设有事故水池、雨污分流等措施，发生矿物油和氨水泄漏到地表水的可能性较小。 （3）土壤、地下水环境扩散：泄漏氨水、矿物油或煤气泄漏发生火灾事故时产生的消防废水未得到有效收集而进入清净雨水管网，通过管网排入外环境，对周围水环境及土壤造成影响。 表4.12-2 拟建项目环境风险影响途径一览表 危险单元; 涉及危险物质; 潜在风险源; 环境风险类型; 环境影响途径及可能受影响的环境敏感目标. 生产单元; 煤气; 煤气管道; 煤气泄漏、煤气火灾爆炸等产生的消防废水排放; 大气扩散：事故发生时下风向一定距离内村庄居民。 水环境、土壤扩散：建设项目地块及周边地块土壤和罗源湾海水水质。. 矿物油; 变压器; 矿物油泄漏. 烟气治理单元; 氨水; 氨水罐; 氨水泄漏. 风险防范措施 （1）总图布置和建筑防范措施 拟建项目装置区的总图布置执行《钢铁企业总图运输设计规范》(GB50603-2010)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《火力发电厂与变电站设计防火标准》(GB50229-2019)的要求，本项目生产装置和公用辅助设施的防火间距满足规范的要求，各功能区、装置之间设有环形通道，并与厂区道路相连；在充分考虑安全防护距离的前提下，实现消防和疏散通道以及人货分流等问题。在消防设计方面，以“预防为主、防消结合”的原则，严格执行国家颁布的消防法规。将危险性较高的煤气管线布置在远离办公区。远离人群密集区的区域，并在生产区的布置上充分考虑风向因素，安全防护距离，消防和疏散通道以及人货分流等问题，有利于安全生产。 （2）工艺技术设计防范措施 宝钢德盛生产工艺成熟，但仍然存在有毒有害气体泄漏和火灾爆炸事故隐患。为保证安全、稳定、长周期生产，本项目在工艺设计中提高自动化控制水平和机械化生产水平，生产装置采用DCS控制系统，优化操作指标。煤气输送管道应执行《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）的相关要求。 ①煤气管道风险防范措施 A、对有泄漏现象和迹象者及时采取处理措施。 B、经常检查煤气设备的严密性，防止煤气泄漏，煤气设备容易泄漏部位，设置固定式 CO 报警装置，巡检或进行煤气作业人员持便携式 CO 报警器，一旦发现煤气泄漏必须第一时间果断的采取正确的补救措施。。 C、设置连锁装置，煤气管道断裂，关闭煤气管道主管道的进口蝶阀和联动蝶阀，翻闭两蝶阀后的插板阀，翻闭煤气管道其他煤气管道上的盲板阀。 ②矿物油风险防范措施 A、变压器布置于变压器室内，地面采用混凝土硬化防渗处理，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数≤10-7cm/s的黏土层的防渗性能，或参照GB18598 执行。 B、变压器下方设置符合容积要求的集油坑、挡油槛，确保泄漏油品不漫流扩散。 C、集油坑连接事故油池，事故油池采取防渗、防漏、加盖措施，容积满足单台最大变压器油量贮存要求。 D、变压器配备油位计、压力释放阀、温度计、瓦斯继电器等安全保护装置。 ③氨水储罐风险防范措施 A、氨水储罐四周设置长5m、宽5m、高1.2m的围堰，围堰容积大于氨水储罐的有效储存量，能够将泄漏氨水围挡在围堰内。 B、罐区地面及围堰按相关要求进行防渗处理。定期检修储罐输送管道、阀门等，防止跑冒滴漏。 C、设置固定式氨气(NH3)泄漏报警器，实时监测氨气浓度，超标立即声光报警。 （3）电气、电讯安全防范措施 在主控室、各电气室、变压器室、液压站、计算机室、操作室、电缆隧道、电缆夹层等易着火区域设置火灾自动报警及联动控制装置。 （4）事故应急池 应急事故水池容积参照《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）规定，公式如下： V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故时的泄漏物料量； V2—发生事故的消防水量； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量； V4—发生事故时必须进入该收集池的生产废水量； V5一发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。V5=10qF，其中q=qa/n，日平均降雨量；F：必须进入事故池的雨水汇水面积，ha。 （1）物料泄漏（V1） 拟建项目有5%氨水罐30t，若生泄漏，氨水罐区域设置有容积为30m3围堰，足以容纳泄漏的氨水。最大可信事故为氨水罐破裂泄漏，泄漏物可截留于围堰内。 （2）发生事故的最大消防用水量（V2） 根据车间消防设计，室内消防栓水量为20L/s；火灾延续时间按3h计算。假设一次火灾产生的消防废水量为消防废水用量。经计算，一次消防废水产生量为216m3。 （3）发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3） V3=30m3，有容积为30m3围堰。 （4）生产废水应急所需容积（V4） 发生事故时生产废水进入污水处理站的应急池，则V4=0m3。 （5）降雨量（V5） 福州市年均降水量约取1342mm，年平均降雨天数取145天，则q为9.255mm/d，屋面的雨水通过雨水管道独立收集，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量为露天硬化路面汇水面积，约0.15ha，则V5=14m3。 消防事故应急池V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5=（30+216-30）+0+14=230m3。 因此，拟建项目发生事故情境下将产生约 223m3的事故废水，项目所在区域已建1100m3 4#事故应急池，可保证本项目应急需求。 （5）应急响应 项目采取优化设计、加强管理等措施预防风险事故的发生，一旦发生煤气泄漏事故，发现人员采取应急措施并上报领导，领导接到通知后立即启动应急预案，组织应急队伍进行现场控制，通知疏散可能受到影响的员工及敏感点人员，隔离事故发生区域，切断泄漏源，采取控制措施消减事故，待事故处理结束后逐步消除事故影响。 （6）应急预案 在落实有效的环境风险措施后，拟建项目环境风险是可防控的。本项目要切实从建设、生产、管理等各方面积极采取防护措施，及时修订突发环境事件应急预案，按照生产实际完善应急资源储备，做好与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。 |

（五）环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 170t/h超高温超高压燃气锅炉排气筒（DA230） | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氨、烟气黑度 | 低氮燃烧技术+烟气SCR脱硝+干法脱硫+袋式除尘+60m烟囱排放；安装在线监测设施和废气采样口规范建设，在线设施与生态主管部门联网 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）、其中氨参照执行《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）表1 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 除尘灰、脱硫灰全封闭收集贮存 | 《火电厂及锅炉大气污染物排放标准（征求意见稿）》（GB 13223 修订版，2026）表3 |
| 地表水环境 | 中央污水处理站出口 | pH、悬浮物、COD、BOD5、石油类、NH3-N、总硬度、总铁 | 中央污水处理站：常规处理工艺为“澄清+沉淀+多介质过滤”，深度处理工艺为“UF+一级RO+二级RO+浓水RO” | 《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012） |
| 声环境 | 厂界/噪声设备 | 等效连续A 声级 | 综合隔声、降 噪、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①I类一般固废：脱硫灰外售综合利用、除尘灰返回烧结车间回收利用、废催化剂、废除尘布袋厂家回收利用；其中脱硫灰和除尘灰储存于灰仓；废除尘布袋储存于一般固废储存间。 ②危险废物：废矿物油按危废要求收集、贮存于危废暂存场所内，定期由有资质的危险废物处置单位统一处置；危险废物的收集、储存、转运和处置，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》((HJ 2025-2012)执行相关措施。 ③废催化剂待鉴别，属性确定前按危废管理。 生活垃圾：环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防控措施，即排污降温池、事故油池，加药系统等区域采取重点防渗，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s；或参照GB18598 执行；主厂房，锅炉生产区域、除盐水系统区域和循环水系统等区域采取一般防渗，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889 执行。道路等其他区域采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①裸土表面覆盖彩条布，既防止起尘，又防止下雨引起水土流失。 ②做好厂区及周围的绿化、植被恢复，减小水土流失，利于生态保护。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工艺技术设计防范措施； ②自动控制设计安全防范措施； ③氨水罐设有围堰，变压器设置事故油池； ④事故应急池依托防控； ⑤应急预案修编，企业与园区环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1） 环境管理 ①在项目建成营运后，由宝钢德盛能源环保部配备专职环保人员，其职责是专门负责项目区内环境管理，制定环保管理条例，承担有关环境监视工作。 ②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，严禁非正常排放。 ③对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 ④按要求开展自行监测及在线监控设施运维。 （2）排污口规范化 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应将排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置 以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理设施的运 行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。建设单位应在排放口处设立或挂上标志牌，标志牌注明污染物名称以警示周围群众，执行 GB15563.1-1995《环境图形标准排污口(源)》。 （3）排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目属于三十九、电力、热力生产和供应业44 电力生产441 火力发电4411，热力生产和供应443 单台或者合计出力20吨/小时（14兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉），实行排污许可重点管理，应在启动生产设施或者发生实际排污前申领排污许可证。 （4）竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当及时开展竣工环境保护自主验收工作，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |  |  |  |

（六）结论

宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目位于宝钢德盛现有厂区内，拟建项目的生产工艺、生产规模及产品符合地方产业规划及国家产业政策；项目周边环境质量较好，符合功能要求，有一定的环境承载力；项目选址符合当地城市发展规划、环境功能区划，选址、布局基本合理。 评价针对项目产生的废水、废气、噪声、固体废物污染及可能存在的环境风险，有针对性地提出了一系列的环境治理措施、风险防范措施及总量控制方案，按上述措施及方案实行后可确保各项污染物稳定达标排放，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准允许范围内，项目实施后将产生较好的综合效益。因此，项目的建设方案和规划，在环境保护方面是可行的，可以按拟定规模和计划实施。

关于删除项目环评公开文本中涉及个人隐私、商业秘密

等内容的说明

福州市罗源生态环境局：

我司《宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目环境影响评价报告表》经我司审核，部分内容涉及国家秘密、商业秘密等内容（具体删除内容、删除依据详见附件）。现报送贵局的环境影响评价报告表（公开版）已未涉及国家秘密、商业秘密等内容。我司同意对《宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目环境影响评价报告表》全文进行公示，特此声明。

附件：《宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目环境影响评价报告表》公开文本删除内容、删除依据的说明。

宝钢德盛不锈钢有限公司  2026年5月24日

附件：《宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目环境影响评价报告表》公开文本删除内容，删除依据的说明

我司宝钢德盛不锈钢有限公司的环境影响报告表文本已按照《指南》要求，将全文中涉及国家秘密和商业秘密等内容进行了删减，形成了报告表(公示版)。公示版报告表不含涉及国家秘密，商业秘密，个人隐私以及涉及国家安全，公共安全，经济安全和社会稳定的内容。现将所删除内容及理由说明如下：

1，编制工程师资质证书，编制人员社保缴纳证明涉及个人隐私，予以删除；

2，联系人联系方式涉及个人隐私，予以删除；

3，项目总投资，环保投资涉及商业机密，予以删除；

4，项目生产工艺流程图，具体工艺描述，项目设备信息，项目原辅材料信息涉及商业机密，予以删除；

5，项目原辅材料信息涉及商业机密，予以删除；

6，环境质量现状具体调查数据涉及知识产权保护及国家秘密，予以删除；

7，项目总平面布置图，环境保护目标分布图等图件涉及商业机密，予以删除；

8，附件营业执照，法人身份证等材料涉及商业机密，予以删除。

9，其他涉及商业机密的信息予以删除。

宝钢德盛不锈钢有限公司

2026年5月24日