生态环境行政主管部门审批意见：

                                                                 榕罗环评〔2026〕5号

宝钢德盛不锈钢有限公司报送的《宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目环境影响报告表》及相关申请审批的材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意宝钢德盛不锈钢有限公司在福州市罗源湾开发区金港工业区的厂区范围内建设宝钢德盛50MW余气及25MW余热发电项目。拟新建1台170t/h 超高温超高压煤气锅炉、1座50MW 汽轮发电机组，新建1台带冷烧结配套的50t/h余热锅炉、3台126m2烧结大烟道配套的4t/h余热锅炉和1台360m2烧结大烟道配套的18t/h余热锅炉、1座25MW余热发电机组。总发电量为5.3亿kWh/a。

二、该项目应严格按照申报的内容实施，并落实《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作:

1、强化施工期环境管理，施工期污水排入厂区污水处理系统，施工噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准。

2、超高压燃气锅炉烟气经低氮燃烧技术+烟气SCR脱硝+干法脱硫+袋式除尘后通过60米高烟囱引至高空排放，废气排放执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）附件2“钢铁企业超低排放指标限值”要求，烟气黑度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）表2燃气锅炉特别排放限值,氨逃逸符合《火电厂氮氧化物防治技术政策》（环发〔2010〕10 号）中的控制要求(2.5 毫克/立方米)；厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求,氨无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)标准;排放口应实施规范化建设，安装烟尘、二氧化硫、氮氧化物在线监控并与生态环境部门联网。

3、净循环系统强排水、除盐水制备废水、锅炉排水等生产废水和预处理后的生活污水经中央污水站处理达《钢铁工业废水治理回用工程技术规范》（HJ2019-2012）标准后回用，均不得外排。

4、应选用低噪声设备，锅炉、汽轮机、发电机、风机、水泵等设备应采取消声、隔声、减振等综合降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区排放限值。

5、废矿物油等危险废物应严格按规定收集暂存，并委托有资质的单位处理；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

  三、项目主要污染物排放控制要求：二氧化硫排放总量≤54.53吨/年，氮氧化物排放总量≤77.9吨/年，颗粒物排放总量≤7.79吨/年。你司应按照相关规定，于项目投产前取得二氧化硫和氮氧化物排污权指标。

  四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。      

                                                               福州市生态环境局

                                                                2026年6月9日
