生态环境行政主管部门审批意见：

                                                                 榕罗环评〔2026〕6号

福建省罗源县中医院送的《罗源县总医院中医分院病房改造及综合能力提升项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，现提出以下审批意见：

一、同意你单位由福建省福州市罗源县凤山镇西大路13号迁至福建省福州市罗源县凤山镇东大新村3号（2#楼、负压病房大楼及1#楼1-3层）。项目建设规模及主要内容：将多人间病房改造为2-3人间病房，改造提升基础设施系统、住院环境和配套设施，总建筑面积28300平方米，改造建筑面积13960平方米，设置床位270张。

二、要求你单位认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：

1、生活污水和医疗废水经污水设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准）后纳入市政污水管网由罗源城区污水处理厂集中处理。

2、污水处理设施废气经活性炭吸附装置处理后，通过 15 米高排气筒高空排放；废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值要求及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准。

3、设备采取隔声降噪减振和消声等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

4、固体废物应实施分类收集、贮存，并按规范建设固体废物贮存场所及建立固体废物管理台账，加强全过程规范化管理，一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。

三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量废水量≤42451.51吨/年，化学需氧量排放总量≤2.1226吨/年，氨氮排放总量≤0.2122吨/年。

四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息，依法办理排污许可手续。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。

五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。      

                                                               福州市生态环境局

                                                                2026年6月24日
